## ф.Ш прил.3
Приложение 3
АО "Омский каучук"
(наименование предприятия)
| по | ф.Ш
(объект)
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день
контрольных замеров | [8 empty] | 20.12.2023 г.
№ п.п. | Часы | Диспетчерские наименование питающих линий (Вводов трансформаторовов)
|  | 43Ш |  |  |  | 46Ш |  |  |  | 47Ш |  |  |  | 48Ш |  |  |  | 62Ш |  |  |  | 64Ш
|  | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ)
1 | 03.00-04.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 1.5408 | 212 | 6.15 | 1.1664 | 0.7632 | 131 | 6.17 | 2.9895 | 0 | 281 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784 | 0.24672 | 26 | 6.15
2 | 04.00-05.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 1.5437 | 212 | 6.15 | 1.1779 | 0.76704 | 130 | 6.17 | 2.9923 | 0 | 281 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0.19488 | 27 | 6,13
3 | 05.00-06.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 1.5398 | 211 | 6.14 | 1.1703 | 0.76128 | 130 | 6.17 | 2.9923 | 0 | 282 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20256 | 0.19104 | 27 | 6,12
4 | 06.00-07.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 1.5408 | 214 | 6,13 | 1.1712 | 0.7584 | 132 | 6.16 | 3.0077 | 0 | 283 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20064 | 0.1872 | 26 | 6,11
5 | 07.00-08.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6704 | 1.537 | 214 | 6,13 | 1.1808 | 0.75552 | 133 | 6.15 | 3.0154 | 0 | 284 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 0.19584 | 29 | 6,10
6 | 08.00-09.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 1.5293 | 215 | 6,11 | 1.1952 | 0.74976 | 134 | 6.13 | 3.0115 | 0 | 283 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22656 | 0.21504 | 29 | 6,08
7 | 09.00-10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 1.5226 | 214 | 6,12 | 1.2029 | 0.7584 | 135 | 6.14 | 2.9856 | 0 | 281 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22272 | 0.20736 | 23 | 6,10
8 | 10.00-11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6752 | 1.5235 | 214 | 6,11 | 1.2154 | 0.7584 | 135 | 6.13 | 2.9914 | 0 | 283 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18048 | 0.18048 | 25 | 6,08
9 | 11.00-12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 1.5245 | 216 | 6,12 | 1.2163 | 0.75072 | 133 | 6.14 | 2.976 | 0 | 280 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18432 | 0.18816 | 25 | 6,09
10 | 12.00-13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6915 | 1.5331 | 216 | 6,11 | 1.2029 | 0.75072 | 134 | 6,14 | 2.9683 | 0 | 281 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19008 | 0.1872 | 27 | 6,08
11 | 13.00-14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 1.536 | 219 | 6,11 | 1.2115 | 0.74976 | 135 | 6,14 | 2.9722 | 0 | 280 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.20544 | 25 | 6,09
12 | 14.00-15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 1.536 | 217 | 6,12 | 1.2134 | 0.74688 | 135 | 6,14 | 2.9664 | 0 | 280 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18912 | 0.19776 | 24 | 6,09
13 | 15.00-16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 1.537 | 217 | 6,12 | 1.2183 | 0.74976 | 135 | 6,14 | 2.9635 | 0 | 280 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18912 | 0.18432 | 25 | 6,08
14 | 16.00-17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 1.5456 | 219 | 6,13 | 1.2336 | 0.76224 | 135 | 6,15 | 2.9616 | 0 | 279 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0.17472 | 23 | 6,10
15 | 17.00-18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 1.5514 | 222 | 6,12 | 1.2413 | 0.768 | 137 | 6,15 | 2.9635 | 0 | 280 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0.17472 | 23 | 6,10
16 | 18.00-19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7309 | 1.5504 | 216 | 6,13 | 1.2423 | 0.76608 | 137 | 6,15 | 2.9635 | 0 | 279 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0.18912 | 37 | 6,10
17 | 19.00-20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7251 | 1.5523 | 219 | 6,12 | 1.2518 | 0.77184 | 137 | 6,15 | 2.9645 | 0 | 280 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30624 | 0.2544 | 38 | 6,09
18 | 20.00-21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7194 | 1.5523 | 218 | 6,12 | 1.2538 | 0.77568 | 139 | 6,15 | 2.9664 | 0 | 280 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30624 | 0.25248 | 38 | 6,10
19 | 21.00-22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.5533 | 214 | 6,13 | 1.2509 | 0.77664 | 138 | 6,15 | 2.9616 | 0 | 279 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30528 | 0.24576 | 32 | 6,11
20 | 22.00-23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7098 | 1.5533 | 219 | 6,14 | 1.248 | 0.77664 | 138 | 6,16 | 2.9645 | 0 | 279 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28704 | 0.23424 | 38 | 6,11
21 | 23.00-24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 1.5581 | 218 | 6,14 | 1.2518 | 0.77568 | 137 | 6,16 | 2.9568 | 0 | 278 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32256 | 0.25632 | 39 | 6,12
22 | 24.00-01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 1.56 | 218 | 6,14 | 1.2547 | 0.77664 | 137 | 6,16 | 2.9539 | 0 | 277 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30624 | 0.24384 | 39 | 6,12
23 | 01.00-02.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7088 | 1.5591 | 219 | 6,14 | 1.2509 | 0.77952 | 137 | 6,16 | 2.9405 | 0 | 277 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29856 | 0.24384 | 38 | 6,12
24 | 02.00-03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7059 | 1.5571 | 218 | 6,14 | 1.2518 | 0.7776 | 139 | 6,16 | 2.9347 | 0 | 276 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30912 | 0.25248 | 36 | 6,12
25 | Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 0 | 0 |  |  | 40842.48 | 37037.04 |  |  | 29273.52 | 18326.4 |  |  | 71364 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5675.52 | 5103.36
№ п.п. | Часы |  |  | Диспетчерские наименование питающих линий (Вводов трансформаторовов)
|  | 66Ш |  |  |  | 73Ш |  |  |  | 75Ш |  |  |  | 76Ш |  |  |  | 77Ш
|  | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ)
1 | 03.00-04.00 | 0.33984 | 0.22656 | 39 | 6,15 | 1.1606 | 1.08 | 148 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0.02112 | 410 | 6.2 | 0.63744 | 0.60288 | 84 | 6.21
2 | 04.00-05.00 | 0.33504 | 0.2256 | 37 | 6,13 | 1.1376 | 1.0762 | 145 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3786 | 0.00192 | 406 | 6,19 | 0.63744 | 0.60288 | 82 | 6.2
3 | 05.00-06.00 | 0.32256 | 0.21984 | 36 | 6.12 | 1.1482 | 1.0742 | 147 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 406 | 6,19 | 0.64128 | 0.59904 | 82 | 6.2
4 | 06.00-07.00 | 0.32352 | 0.22176 | 35 | 6.11 | 1.1443 | 1.0704 | 146 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 396 | 6,18 | 0.64224 | 0.59616 | 80 | 6.18
5 | 07.00-08.00 | 0.32448 | 0.23136 | 42 | 6,10 | 1.1674 | 1.0675 | 151 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2327 | 0 | 397 | 6,17 | 0.64032 | 0.59232 | 80 | 6,17
6 | 08.00-09.00 | 0.37824 | 0.288 | 44 | 6,07 | 1.1578 | 1.056 | 147 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2423 | 0 | 400 | 6,14 | 0.64992 | 0.58944 | 81 | 6,14
7 | 09.00-10.00 | 0.37536 | 0.28032 | 44 | 6,08 | 1.1501 | 1.0647 | 147 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2595 | 0.00096 | 403 | 6,15 | 0.63264 | 0.576 | 78 | 6,16
8 | 10.00-11.00 | 0.38304 | 0.28128 | 45 | 6,07 | 1.152 | 1.0551 | 148 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 401 | 6,14 | 0.62784 | 0.57696 | 78 | 6,16
9 | 11.00-12.00 | 0.36864 | 0.27744 | 39 | 6,09 | 1.1549 | 1.0512 | 147 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2442 | 0 | 399 | 6,16 | 0.62016 | 0.5808 | 78 | 6,15
10 | 12.00-13.00 | 0.32832 | 0.24288 | 44 | 6,08 | 1.1635 | 1.0541 | 150 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2307 | 0 | 396 | 6,15 | 0.61728 | 0.58464 | 80 | 6,16
11 | 13.00-14.00 | 0.36 | 0.2736 | 43 | 6,08 | 1.1568 | 1.0579 | 149 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2288 | 0.00096 | 397 | 6,14 | 0.62304 | 0.5856 | 80 | 6,16
12 | 14.00-15.00 | 0.37152 | 0.27744 | 42 | 6,08 | 1.1655 | 1.0656 | 147 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2327 | 0.00096 | 397 | 6,16 | 0.61152 | 0.57696 | 77 | 6,16
13 | 15.00-16.00 | 0.36672 | 0.27552 | 46 | 6,08 | 1.1568 | 1.0589 | 148 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 395 | 6,15 | 0.60768 | 0.57696 | 81 | 6,16
14 | 16.00-17.00 | 0.35904 | 0.27168 | 39 | 6,09 | 1.1664 | 1.057 | 148 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2135 | 0 | 393 | 6,17 | 0.61728 | 0.58176 | 77 | 6,17
15 | 17.00-18.00 | 0.33312 | 0.24288 | 41 | 6,10 | 1.1789 | 1.0656 | 151 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 395 | 6,16 | 0.62016 | 0.5856 | 78 | 6,17
16 | 18.00-19.00 | 0.32832 | 0.24192 | 39 | 6,10 | 1.2 | 1.0704 | 152 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2605 | 0.00096 | 407 | 6,1 | 0.62784 | 0.59136 | 79 | 6,17
17 | 19.00-20.00 | 0.336 | 0.24384 | 39 | 6,09 | 1.1779 | 1.0685 | 150 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 408 | 6,15 | 0.6192 | 0.59136 | 79 | 6,17
18 | 20.00-21.00 | 0.33024 | 0.24384 | 39 | 6,10 | 1.176 | 1.0762 | 149 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3671 | 0 | 409 | 6,16 | 0.63168 | 0.59808 | 80 | 6,17
19 | 21.00-22.00 | 0.3312 | 0.24384 | 39 | 6,10 | 1.2029 | 1.0858 | 152 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3728 | 0 | 410 | 6,17 | 0.62784 | 0.59136 | 79 | 6,18
20 | 22.00-23.00 | 0.33024 | 0.24384 | 40 | 6,11 | 1.1952 | 1.0877 | 152 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3747 | 0 | 408 | 6,18 | 0.62304 | 0.59232 | 79 | 6,19
21 | 23.00-24.00 | 0.32928 | 0.2448 | 38 | 6,12 | 1.1779 | 1.0858 | 151 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3747 | 0.00096 | 403 | 6,19 | 0.62592 | 0.60096 | 79 | 6,20
22 | 24.00-01.00 | 0.32928 | 0.24576 | 34 | 6,13 | 1.1875 | 1.0915 | 149 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 404 | 6,19 | 0.62976 | 0.60384 | 79 | 6,20
23 | 01.00-02.00 | 0.29952 | 0.21792 | 34 | 6,13 | 1.1971 | 1.0944 | 150 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3469 | 0.00096 | 405 | 6,19 | 0.62304 | 0.6 | 80 | 6,20
24 | 02.00-03.00 | 0.30048 | 0.21696 | 34 | 6,13 | 1.1923 | 1.0935 | 151 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3316 | 0 | 404 | 6,19 | 0.61056 | 0.60192 | 84 | 6,20
25 | Суточный расход эл.энергии (кВт*ч) | 8184 | 5978.88 |  |  | 28067.76 | 25708.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 103261.2 | 28.8 |  |  | 15045.12 | 14179.2
| И.о. главного энергетика | [12 empty] | В.А. Чухарев
| Начальник электроцеха | [12 empty] | С.А.Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## ГПП-2 прил.3
|  | АО "Омский каучук" | [12 empty] | Приложение 3.
(наименование предприятия)
| по | ГПП-2 | [9 empty] | 20.12.2023 г.
(объект)
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров
№ п.п. | Часы | Диспетчерские наименование питающих линий (Вводов трансформаторовов)
|  | 2В-I (С-2) |  |  |  | 3В-I (С-2 |  |  |  | 2В-II (С-10) |  |  |  | 3В-II (С-10)
|  | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U (кВ)
1 | 03.00-04.00 | 4.2966 | 4.311 | 545 | 6,4 | 3.0798 | 2.4228 | 348 | 6,46 | 4.32 | 3.9726 | 524 | 6,46 | 7.4268 | 1.9584 | 673 | 6,53
2 | 04.00-05.00 | 4.3218 | 4.3362 | 568 | 6,4 | 3.0816 | 2.4102 | 333 | 6,47 | 4.2696 | 3.9546 | 503 | 6,46 | 7.3116 | 1.9656 | 671 | 6,53
3 | 05.00-06.00 | 4.2642 | 4.2624 | 556 | 6,4 | 2.9376 | 2.3094 | 342 | 6,45 | 4.2012 | 3.9222 | 520 | 6,45 | 7.434 | 1.9746 | 669 | 6,51
4 | 06.00-07.00 | 4.185 | 4.14 | 540 | 6,38 | 2.826 | 2.16 | 311 | 6,45 | 4.257 | 3.951 | 521 | 6,44 | 7.3206 | 1.8972 | 663 | 6,51
5 | 07.00-08.00 | 4.05 | 3.9366 | 497 | 6,38 | 2.7882 | 2.0592 | 299 | 6,44 | 4.3128 | 3.9582 | 529 | 6,42 | 7.2468 | 1.8666 | 665 | 6,50
6 | 08.00-09.00 | 4.0824 | 3.6216 | 495 | 6,37 | 2.772 | 1.9278 | 306 | 6,42 | 4.3668 | 3.9474 | 535 | 6,40 | 7.4124 | 1.8702 | 697 | 6,47
7 | 09.00-10.00 | 3.9222 | 3.5514 | 477 | 6,36 | 2.8764 | 2.0394 | 302 | 6,42 | 4.266 | 3.9024 | 516 | 6,41 | 7.569 | 1.9278 | 703 | 6,48
8 | 10.00-11.00 | 3.8862 | 3.609 | 514 | 6,37 | 2.7468 | 1.9944 | 306 | 6,42 | 4.167 | 3.8394 | 527 | 6,41 | 7.5186 | 1.9026 | 695 | 6,48
9 | 11.00-12.00 | 4.3488 | 3.5694 | 521 | 6,37 | 2.7648 | 1.9962 | 307 | 6,43 | 4.3596 | 3.9492 | 532 | 6,43 | 7.4214 | 1.8756 | 673 | 6,50
10 | 12.00-13.00 | 4.2624 | 3.6648 | 502 | 6,37 | 2.8152 | 2.016 | 350 | 6,43 | 4.3758 | 3.96 | 527 | 6,43 | 7.3152 | 1.8756 | 616 | 6,50
11 | 13.00-14.00 | 4.1418 | 3.6324 | 494 | 6,37 | 3.2742 | 2.0556 | 336 | 6,42 | 4.3992 | 3.9762 | 535 | 6,42 | 6.759 | 1.8036 | 636 | 6,49
12 | 14.00-15.00 | 3.9384 | 3.618 | 466 | 6,38 | 3.2472 | 2.0358 | 342 | 6,42 | 4.4388 | 3.9672 | 524 | 6,42 | 6.8454 | 1.8792 | 627 | 6,50
13 | 15.00-16.00 | 3.7674 | 3.7224 | 499 | 6,37 | 3.2616 | 2.0232 | 352 | 6,43 | 4.4784 | 3.996 | 528 | 6,43 | 6.7716 | 1.8522 | 628 | 6,50
14 | 16.00-17.00 | 3.96 | 3.7602 | 484 | 6,37 | 3.2598 | 2.0592 | 350 | 6,43 | 4.4262 | 3.9852 | 536 | 6,43 | 6.9444 | 1.9278 | 659 | 6,50
15 | 17.00-18.00 | 4.2228 | 3.7296 | 523 | 6,37 | 3.5028 | 2.3058 | 386 | 6,41 | 4.3128 | 3.8754 | 513 | 6,43 | 6.7698 | 1.782 | 621 | 6,50
16 | 18.00-19.00 | 4.3776 | 3.681 | 518 | 6,38 | 3.7098 | 2.52 | 410 | 6,42 | 4.2246 | 3.807 | 506 | 6,44 | 6.7482 | 1.746 | 629 | 6,51
17 | 19.00-20.00 | 4.1274 | 3.8646 | 523 | 6,37 | 3.6972 | 2.4696 | 391 | 6,42 | 4.2048 | 3.7818 | 507 | 6,43 | 6.7266 | 1.7604 | 618 | 6,50
18 | 20.00-21.00 | 4.3884 | 3.8484 | 547 | 6,37 | 3.6324 | 2.4876 | 400 | 6,42 | 4.2264 | 3.807 | 514 | 6,43 | 6.6888 | 1.7586 | 615 | 6,51
19 | 21.00-22.00 | 4.4298 | 3.9672 | 561 | 6,38 | 3.654 | 2.5308 | 397 | 6,43 | 4.3038 | 3.9294 | 525 | 6,45 | 6.7104 | 1.8 | 611 | 6,52
20 | 22.00-23.00 | 4.4208 | 4.0698 | 553 | 6,39 | 3.7206 | 2.5506 | 408 | 6,44 | 4.3092 | 3.9852 | 524 | 6,45 | 6.6672 | 1.7478 | 602 | 6,53
21 | 23.00-24.00 | 4.2552 | 4.1976 | 564 | 6,39 | 3.6936 | 2.5416 | 400 | 6,45 | 4.1634 | 3.8214 | 474 | 6,47 | 6.6222 | 1.7406 | 607 | 6,54
22 | 24.00-01.00 | 4.3164 | 4.3218 | 561 | 6,40 | 3.6684 | 2.538 | 393 | 6,46 | 4.0536 | 3.7278 | 515 | 6,47 | 6.6636 | 1.7892 | 622 | 6,54
23 | 01.00-02.00 | 4.347 | 4.365 | 566 | 6,40 | 3.6954 | 2.5452 | 404 | 6,46 | 4.293 | 3.978 | 529 | 6,46 | 6.7392 | 1.8018 | 617 | 6,54
24 | 02.00-03.00 | 4.2714 | 4.374 | 547 | 6,40 | 3.7512 | 2.5488 | 408 | 6,46 | 4.3596 | 4.0356 | 533 | 6,46 | 6.7284 | 1.7928 | 604 | 6,54
25 | Сут.расход эл.эн. (кВт*ч) | 100584 | 94154.4 |  |  | 78456.6 | 54547.2 |  |  | 103089.6 | 94030.2 |  |  | 168361.2 | 44296.2
| Положение ступенейРПН |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
* Переключение ступеней производится оперативным персоналом эл.цеха.
| И.о.главного энергетика | [9 empty] | В.А. Чухарев
| Начальник электроцеха | [9 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## ГПП-1прил.3
Приложение 3.
АО "Омский каучук"
(наименование предприятия)
|  | по | ГПП-1
(объект)
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной
и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров | [8 empty] | 20.12.2023 г.
| № п.п. | Часы | Диспетчерские наименование питающих линий (Вводов трансформаторовов)
|  |  | Т-1 (С-9) |  |  |  | Т-2 (С-1)
|  |  | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U( кВ) | Р (МВт) | Q (МВар) | I (А) | U( кВ) | Q (МВар) | I (А) | U( кВ)
| 1 | 03.00-04.00 | 9.1404 | 4.626 | 919 | 6.295 | 6.4512 | 6.642 | 863 | 6.315
| 2 | 04.00-05.00 | 9.0756 | 4.6332 | 916 | 6.295 | 6.552 | 6.6636 | 853 | 6.315
| 3 | 05.00-06.00 | 9.2268 | 4.6944 | 987 | 6.3 | 6.5124 | 6.5412 | 848 | 6.315
| 4 | 06.00-07.00 | 9.3348 | 4.7412 | 941 | 6.275 | 6.9732 | 6.3972 | 857 | 6.31
| 5 | 07.00-08.00 | 9.1944 | 4.6368 | 927 | 6.275 | 7.2864 | 6.1956 | 908 | 6.31
| 6 | 08.00-09.00 | 9.4896 | 4.662 | 985 | 6.27 | 7.8516 | 5.9076 | 900 | 6.3
| 7 | 09.00-10.00 | 9.702 | 4.806 | 989 | 6.235 | 8.5248 | 5.6988 | 928 | 6.28
| 8 | 10.00-11.00 | 9.612 | 4.7052 | 944 | 6.245 | 8.3376 | 5.7492 | 906 | 6.285
| 9 | 11.00-12.00 | 9.6732 | 4.7736 | 1009 | 6.255 | 7.6608 | 5.8968 | 843 | 6.285
| 10 | 12.00-13.00 | 9.846 | 4.9644 | 990 | 6.255 | 7.3404 | 5.9004 | 886 | 6.29
| 11 | 13.00-14.00 | 10.1664 | 5.2812 | 1081 | 6.26 | 8.01 | 5.886 | 932 | 6.29
| 12 | 14.00-15.00 | 10.1556 | 5.3964 | 1028 | 6.23 | 8.1684 | 5.7852 | 906 | 6.29
| 13 | 15.00-16.00 | 9.9432 | 5.22 | 1016 | 6.245 | 8.1792 | 5.796 | 881 | 6.295
| 14 | 16.00-17.00 | 10.062 | 5.3532 | 1055 | 6.245 | 7.9596 | 5.8536 | 882 | 6.295
| 15 | 17.00-18.00 | 10.026 | 5.382 | 1030 | 6.245 | 7.6896 | 5.9004 | 883 | 6.3
| 16 | 18.00-19.00 | 9.8748 | 5.2668 | 996 | 6.245 | 7.5384 | 5.9472 | 857 | 6.29
| 17 | 19.00-20.00 | 9.2052 | 4.7448 | 904 | 6.25 | 6.984 | 6.0264 | 840 | 6.295
| 18 | 20.00-21.00 | 9.3744 | 4.7088 | 958 | 6.275 | 7.0416 | 6.1128 | 846 | 6.295
| 19 | 21.00-22.00 | 9.3816 | 4.7556 | 960 | 6.26 | 7.2144 | 6.2604 | 873 | 6.295
| 20 | 22.00-23.00 | 9.306 | 4.7376 | 956 | 6.28 | 7.0776 | 6.3504 | 866 | 6.305
| 21 | 23.00-24.00 | 9.3708 | 4.7556 | 967 | 6.29 | 6.9948 | 6.4224 | 848 | 6.31
| 22 | 24.00-01.00 | 9.1764 | 4.7016 | 899 | 6.29 | 6.93 | 6.5664 | 783 | 6.31
| 23 | 01.00-02.00 | 9.0972 | 4.6368 | 926 | 6.31 | 6.9552 | 6.6276 | 533.53 | 6.315
| 24 | 02.00-03.00 | 9.3492 | 4.7376 | 914 | 6.305 | 6.984 | 6.6276 | 891 | 6.315
| 25 | Суточный расход эл.энергии (кВт*ч) | 228783.6 | 116920.8 |  |  | 177217.2 | 147754.8
|  | Положение ступеней РПН |  | 1 |  |  |  | 3
* Переключение ступеней производится оперативным персоналом эл.цеха.
| И.о.главного энергетика | [6 empty] | В.А. Чухарев |  |  | В.А. Чухарев
| Начальник электроцеха | [6 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## Сводн.суб. 3
Приложение 3
АО "Омский каучук"
|  | (наименование предприятия) | [12 empty] | 20.12.2023 г.
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности по фидерам сторонних потребителей за день контрольных замеров
ТП-62 РУ-6КВ
Часы | 000"Титан СМ" яч.5 |  | 000"Титан СМ" яч23 |  | Итого ООО"Титан СМ" |  | ООО "Велеск" яч.21 |  | ООО "ОРКО" ф.1 яч.6 |  | 000" ОНПС"ф.2 яч.19 |  | ЗАО "Абрис" ф.1 яч.7 |  | ЗАО"Абрис"ф.2 яч.14 |  | ЗАО"Абрис" ф.4 яч.1 |  | ЗАО"Абрис" яч.22 |  | Итого ЗАО "Абрис" |  | П/Я УХ-16/8 ф.1 яч.16 |  | П/Я УХ-16/8 ф.2 яч.4 |  | Итого П/Я УХ-16/8 |  | ООО"Профмонтаж" яч.18 |  | ОАО З-д Сибгазстр.дет." ф.2 яч.1а |  | ОАО З-д "Сибгазстр.дет." ф.1 яч.20 |  | Итого ОАО З-д "Сибгазстр.дет." |  | ОАО "АНТ" |  | ТО "СТО-11" |  | ТП-27 ф.Т-1 ТП-32 ,яч.1 |  | ТП-27 ф.Т-1 ТП-32 |  | Итого ( "Маргарян") |  | "Сибэкор" (ТП-27 ф.ТП-43 яч.39) |  | 000"Полиом" ГПП-1 яч.17 |  | 000"Полиом" ГПП-1 яч.30 |  | 000"Полиом" ГПП-1 яч.31 |  | 000"Полиом" ГПП-1 яч.38 |  | 000"Полиом" ГПП-1 яч.13 |  | Итого 000"Полиом" |  | Зар.ст. ЭКООЙЛ яч.6 | 000"Бизнес-Центр" ТП-62 яч.1в |  | 000"Бизнес-Центр" ТП-62 яч.15 |  | Итого 000"Бизнес-Центр" |  | ГПП-1 яч.28 "Титан-Агро" |  | ГПП-1 яч.9 "Титан-Агро" |  | Итого "Титан-Агро" |  | "Омскавтоторг" (ТП-13) ц.41 |  | Всего
| №сч.0804122319 |  | №сч.0807090283 |  |  |  | №сч.0112061140 |  | №сч.0109067150 |  | №сч.0409068196 |  | №сч.0109067183 |  | №сч.0109067225 |  | №сч.109067184 |  | №сч.0807081407 |  |  |  | №сч.0109067141 |  | №сч.0109068030 |  |  |  | №сч.0312075204 |  | №сч.0805126505 |  | №сч.0109067211 |  |  |  | №сч.103064006. |  | №сч.1107162087 |  | № сч.3050749 |  | № сч. 04050531 |  |  |  | № сч.805126665 |  | 0802110215 |  | 0802110469 |  | 080212550 |  | 0810100049 |  | 0812101780 |  |  |  | 604125269 | 0802110531 |  | 0802110547 |  |  |  | №сч.0805126533 |  | №сч.0805126426 |  |  |  | № сч.1105121430
| Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар)
03.00-04.00 | 0.078 | 0.06408 | 0.00648 | 0.00594 | 0.08448 | 0.07002 | 0.26208 | 0.2628 | 0.02466 | 0.00972 | 0.1611 | 0.02016 | 0.168 | 0.05328 | 0.045 | 0.01098 | 0.68076 | 0.19188 | 0.25896 | 0.1344 | 1.1527 | 0.39054 | 0.54936 | 0.27828 | 0 | 0 | 0.54936 | 0.27828 | 0.09432 | 0.03744 | 0.31968 | 0.09888 | 0 | 0 | 0.31968 | 0.09888 | 0.0124 | 0.0011 | 0.00122 | 4e-05 | 0.01984 | 0 | 0 | 0 | 0.01984 | 0 | 0.01356 | 0.01908 | 1.944 | 1.1261 | 1.1405 | 0.64704 | 3.6451 | 2.185 | 1.6356 | 0.75 | 1.8132 | 0.9756 | 10.1784 | 5.6837 | 0.00143 | 0 | 0 | 0.06348 | 0.02604 | 0.06348 | 0.02604 | 0.1656 | 0.9756 | 0.11952 | 0.75 | 0.28512 | 1.7256 | 0.00432 | 0.00062 | 13.2282 | 8.624
04.00-05.00 | 0.078 | 0.06456 | 0.00648 | 0.00612 | 0.08448 | 0.07068 | 0.26712 | 0.2664 | 0.0252 | 0.01026 | 0.1593 | 0.01998 | 0.17136 | 0.05448 | 0.04482 | 0.01116 | 0.61776 | 0.13788 | 0.24672 | 0.12216 | 1.0807 | 0.20352 | 0.60174 | 0.31302 | 0 | 0 | 0.60174 | 0.31302 | 0.09432 | 0.03834 | 0.32448 | 0.09408 | 0 | 0 | 0.32448 | 0.09408 | 0.00546 | 0.00089 | 0.00134 | 0.00013 | 0.01862 | 0 | 0 | 0 | 0.01862 | 0 | 0.01656 | 0.01908 | 1.9469 | 1.1386 | 1.1414 | 0.648 | 3.6259 | 2.1792 | 1.5972 | 0.7248 | 1.812 | 0.9756 | 10.1234 | 5.6662 | 0.00143 | 0 | 0 | 0.06384 | 0.0264 | 0.06384 | 0.0264 | 0.22248 | 0.9756 | 0.11952 | 0.7248 | 0.342 | 1.7004 | 0.00424 | 0.00066 | 13.2142 | 8.43
05.00-06.00 | 0.06144 | 0.06432 | 0.00648 | 0.00594 | 0.06792 | 0.07026 | 0.26496 | 0.2664 | 0.03348 | 0.0135 | 0.16056 | 0.02034 | 0.17304 | 0.05424 | 0.04464 | 0.01098 | 0.62208 | 0.13644 | 0.24168 | 0.11784 | 1.0814 | 0.20166 | 0.603 | 0.29142 | 0 | 0 | 0.603 | 0.29142 | 0.09378 | 0.03816 | 0.2832 | 0.06576 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.06576 | 0.00299 | 0.00119 | 0.00117 | 2e-05 | 0.01386 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.01386 | 0.00072 | 0.02064 | 0.01848 | 2.016 | 1.201 | 1.1347 | 0.64512 | 3.6144 | 2.1744 | 1.6224 | 0.744 | 1.8024 | 0.966 | 10.1899 | 5.7305 | 0.00144 | 0 | 0 | 0.06396 | 0.02592 | 0.06396 | 0.02592 | 0.16776 | 0.966 | 0.13824 | 0.744 | 0.306 | 1.71 | 0.00424 | 0.00064 | 13.1926 | 8.455
06.00-07.00 | 0.0564 | 0.06432 | 0.00648 | 0.00594 | 0.06288 | 0.07026 | 0.26856 | 0.26928 | 0.07146 | 0.02808 | 0.16056 | 0.02052 | 0.18384 | 0.05592 | 0.04464 | 0.0108 | 0.63216 | 0.153 | 0.23448 | 0.10416 | 1.0951 | 0.21972 | 0.69822 | 0.34308 | 0 | 0 | 0.69822 | 0.34308 | 0.09144 | 0.03618 | 0.29664 | 0.07728 | 0 | 0 | 0.29664 | 0.07728 | 0.00264 | 0.00104 | 0.00167 | 0.0003 | 0.0108 | 0.00046 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.00046 | 0.01668 | 0.0186 | 2.0074 | 1.199 | 1.1386 | 0.6384 | 3.6048 | 2.1734 | 1.6404 | 0.75 | 1.8096 | 0.9708 | 10.2007 | 5.7317 | 0.00146 | 0 | 0 | 0.06252 | 0.02676 | 0.06252 | 0.02676 | 0.234 | 0.9708 | 0.15264 | 0.75 | 0.38664 | 1.7208 | 0.00352 | 0.0007 | 13.4315 | 8.5647
07.00-08.00 | 0.05568 | 0.0636 | 0.00918 | 0.00846 | 0.06486 | 0.07206 | 0.27072 | 0.27 | 0.09756 | 0.03708 | 0.16992 | 0.02574 | 0.20328 | 0.05928 | 0.04482 | 0.01098 | 0.82008 | 0.31716 | 0.2388 | 0.09768 | 1.307 | 0.38742 | 0.43542 | 0.20952 | 0 | 0 | 0.43542 | 0.20952 | 0.10314 | 0.03852 | 0.34944 | 0.09648 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.09648 | 0.00363 | 0.00098 | 0.00352 | 0.00124 | 0.0175 | 0.01314 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.01314 | 0.02352 | 0.02256 | 2.0054 | 1.1981 | 1.1395 | 0.63456 | 3.5914 | 2.1648 | 1.6224 | 0.7356 | 1.812 | 0.9648 | 10.1707 | 5.6978 | 0.00367 | 0 | 0 | 0.07188 | 0.03048 | 0.07188 | 0.03048 | 0.27216 | 0.9648 | 0.1512 | 0.7356 | 0.42336 | 1.7004 | 0.0032 | 0.00102 | 13.519 | 8.6045
08.00-09.00 | 0.06216 | 0.0624 | 0.01368 | 0.01584 | 0.07584 | 0.07824 | 0.26136 | 0.25056 | 0.15498 | 0.09144 | 0.19368 | 0.03438 | 0.23856 | 0.07536 | 0.04338 | 0.01062 | 0.91944 | 0.5202 | 0.2436 | 0.09168 | 1.445 | 0.60618 | 0.53046 | 0.23166 | 0 | 0 | 0.53046 | 0.23166 | 0.13392 | 0.04392 | 0.65855 | 0.34656 | 0 | 0 | 0.65855 | 0.34656 | 0.0148 | 0.00191 | 0.00811 | 0.00518 | 0.07474 | 0.07365 | 0 | 0 | 0.07474 | 0.07365 | 0.0264 | 0.02292 | 2.0179 | 1.2038 | 1.1587 | 0.63264 | 3.5789 | 2.1571 | 1.6176 | 0.7188 | 1.8132 | 0.9612 | 10.1863 | 5.6736 | 0.00562 | 0 | 0 | 0.10548 | 0.051 | 0.10548 | 0.051 | 0.26424 | 0.9612 | 0.18 | 0.7188 | 0.44424 | 1.68 | 0.00494 | 0.00122 | 14.3244 | 9.1924
09.00-10.00 | 0.09816 | 0.06288 | 0.01926 | 0.02322 | 0.11742 | 0.0861 | 0.28296 | 0.25848 | 0.22482 | 0.2475 | 0.2043 | 0.04302 | 0.30432 | 0.0888 | 0.05508 | 0.02052 | 0.88956 | 0.54036 | 0.24552 | 0.08904 | 1.4945 | 0.64968 | 0.69228 | 0.3294 | 0 | 0 | 0.69228 | 0.3294 | 0.16722 | 0.05868 | 0.78527 | 0.39408 | 0 | 0 | 0.78527 | 0.39408 | 0.01661 | 0.00033 | 0.0071 | 0.00477 | 0.07835 | 0.06915 | 0 | 0 | 0.07835 | 0.06915 | 0.03048 | 0.02496 | 1.9584 | 1.1424 | 1.1453 | 0.63744 | 3.5818 | 2.16 | 1.5624 | 0.6888 | 1.7964 | 0.9564 | 10.0442 | 5.585 | 0.00616 | 0 | 0 | 0.1122 | 0.05076 | 0.1122 | 0.05076 | 0.25632 | 0.9564 | 0.22392 | 0.6888 | 0.48024 | 1.6452 | 0.00498 | 0.00106 | 14.7491 | 9.4482
10.00-11.00 | 0.09408 | 0.06144 | 0.01224 | 0.01404 | 0.10632 | 0.07548 | 0.2808 | 0.26352 | 0.20088 | 0.18972 | 0.20502 | 0.04554 | 0.3384 | 0.09264 | 0.04914 | 0.0207 | 0.85284 | 0.52272 | 0.26208 | 0.08424 | 1.5025 | 0.63606 | 0.6273 | 0.27666 | 0 | 0 | 0.6273 | 0.27666 | 0.15192 | 0.05274 | 0.67487 | 0.3384 | 0 | 0 | 0.67487 | 0.3384 | 0.02021 | 0.00032 | 0.00854 | 0.00486 | 0.07854 | 0.06733 | 0 | 0 | 0.07854 | 0.06733 | 0.02172 | 0.01956 | 1.9229 | 1.1136 | 1.1107 | 0.6384 | 3.5904 | 2.1629 | 1.5528 | 0.69 | 1.7796 | 0.9504 | 9.9564 | 5.5553 | 0.00622 | 0 | 0 | 0.10224 | 0.04212 | 0.10224 | 0.04212 | 0.2628 | 0.9504 | 0.22392 | 0.69 | 0.48672 | 1.6404 | 0.00708 | 0.00104 | 14.4372 | 9.209
11.00-12.00 | 0.09072 | 0.06 | 0.01548 | 0.01944 | 0.1062 | 0.07944 | 0.27648 | 0.26784 | 0.14472 | 0.06948 | 0.20412 | 0.0351 | 0.33024 | 0.08064 | 0.10692 | 0.02268 | 0.98136 | 0.4788 | 0.25776 | 0.07992 | 1.6763 | 0.58212 | 0.56196 | 0.26226 | 0 | 0 | 0.56196 | 0.26226 | 0.16236 | 0.0513 | 0.73439 | 0.3528 | 0 | 0 | 0.73439 | 0.3528 | 0.02409 | 0.00036 | 0.00908 | 0.00592 | 0.07243 | 0.0669 | 0 | 0 | 0.07243 | 0.0669 | 0.02244 | 0.02064 | 1.9142 | 1.1098 | 1.1069 | 0.63936 | 3.6058 | 2.1629 | 1.5372 | 0.6792 | 1.7676 | 0.9444 | 9.9317 | 5.5356 | 0.006 | 0 | 0 | 0.10464 | 0.0468 | 0.10464 | 0.0468 | 0.27432 | 0.9444 | 0.28224 | 0.6792 | 0.55656 | 1.6236 | 0.00698 | 0.00086 | 14.6004 | 9.001
12.00-13.00 | 0.0912 | 0.05952 | 0.00702 | 0.00612 | 0.09822 | 0.06564 | 0.27 | 0.26568 | 0.16722 | 0.10584 | 0.20196 | 0.03438 | 0.32688 | 0.08256 | 0.11682 | 0.02178 | 0.73584 | 0.42696 | 0.25704 | 0.0756 | 1.4366 | 0.5313 | 0.51714 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.2448 | 0.13518 | 0.03888 | 0.4488 | 0.1968 | 0 | 0 | 0.4488 | 0.1968 | 0.0195 | 0.00154 | 0.01103 | 0.0067 | 0.03486 | 0.04131 | 0 | 0 | 0.03486 | 0.04131 | 0.0228 | 0.01788 | 1.9613 | 1.1338 | 1.0992 | 0.63264 | 3.624 | 2.1715 | 1.5864 | 0.7176 | 1.7616 | 0.9384 | 10.0325 | 5.5939 | 0.00702 | 0 | 0 | 0.093 | 0.03912 | 0.093 | 0.03912 | 0.21096 | 0.9384 | 0.49752 | 0.7176 | 0.70848 | 1.656 | 0.0052 | 0.00132 | 14.2095 | 8.8411
13.00-14.00 | 0.09048 | 0.06048 | 0.00774 | 0.00684 | 0.09822 | 0.06732 | 0.26928 | 0.26064 | 0.14184 | 0.09486 | 0.20178 | 0.03438 | 0.32328 | 0.07416 | 0.10872 | 0.02628 | 0.9432 | 0.4734 | 0.24624 | 0.07032 | 1.6214 | 0.57384 | 0.55836 | 0.23598 | 0 | 0 | 0.55836 | 0.23598 | 0.14742 | 0.05202 | 0.73727 | 0.39984 | 0 | 0 | 0.73727 | 0.39984 | 0.02352 | 0.0017 | 0.01064 | 0.00784 | 0.06651 | 0.0641 | 0 | 0 | 0.06651 | 0.0641 | 0.02856 | 0.02064 | 1.9834 | 1.1654 | 1.0963 | 0.62784 | 3.6125 | 2.1677 | 1.5912 | 0.7224 | 1.7712 | 0.942 | 10.0546 | 5.6254 | 0.00571 | 0 | 0 | 0.11304 | 0.05304 | 0.11304 | 0.05304 | 0.24984 | 0.942 | 0.82296 | 0.7224 | 1.0728 | 1.6644 | 0.00448 | 0.00126 | 15.1554 | 9.1572
14.00-15.00 | 0.07728 | 0.06096 | 0.00792 | 0.00774 | 0.0852 | 0.0687 | 0.26856 | 0.25992 | 0.14778 | 0.11088 | 0.20538 | 0.03726 | 0.33048 | 0.09144 | 0.09162 | 0.03888 | 0.73296 | 0.37872 | 0.2424 | 0.0708 | 1.3975 | 0.50904 | 0.48366 | 0.23184 | 0 | 0 | 0.48366 | 0.23184 | 0.15084 | 0.05364 | 0.66383 | 0.36288 | 0 | 0 | 0.66383 | 0.36288 | 0.02341 | 0.00149 | 0.01075 | 0.00766 | 0.07498 | 0.06645 | 0 | 0 | 0.07498 | 0.06645 | 0.02076 | 0.01848 | 2.0122 | 1.201 | 1.0944 | 0.62688 | 3.6221 | 2.1754 | 1.5828 | 0.7164 | 1.7544 | 0.924 | 10.0658 | 5.6436 | 0.00742 | 0 | 0 | 0.1092 | 0.051 | 0.1092 | 0.051 | 0.26424 | 0.924 | 0.9144 | 0.7164 | 1.1786 | 1.6404 | 0.00472 | 0.00054 | 14.8984 | 9.0638
15.00-16.00 | 0.07368 | 0.06072 | 0.00756 | 0.00702 | 0.08124 | 0.06774 | 0.18216 | 0.18432 | 0.13302 | 0.07488 | 0.21438 | 0.04626 | 0.31968 | 0.08664 | 0.05472 | 0.01746 | 0.71172 | 0.33336 | 0.24816 | 0.06984 | 1.3343 | 0.43746 | 0.59094 | 0.30366 | 0 | 0 | 0.59094 | 0.30366 | 0.14256 | 0.04122 | 0.61536 | 0.31152 | 0 | 0 | 0.61536 | 0.31152 | 0.02429 | 0.00185 | 0.01121 | 0.00974 | 0.07078 | 0.06496 | 0 | 0 | 0.07078 | 0.06496 | 0.02256 | 0.02148 | 2.0179 | 1.1981 | 1.0963 | 0.62688 | 3.6269 | 2.1792 | 1.5936 | 0.7248 | 1.764 | 0.9312 | 10.0987 | 5.6602 | 0.00599 | 0 | 0 | 0.09192 | 0.0444 | 0.09192 | 0.0444 | 0.2376 | 0.9312 | 0.79128 | 0.7248 | 1.0289 | 1.656 | 0.00732 | 0.00056 | 14.6556 | 8.9262
16.00-17.00 | 0.06792 | 0.05952 | 0.00684 | 0.00594 | 0.07476 | 0.06546 | 0.20304 | 0.20088 | 0.1206 | 0.06228 | 0.19854 | 0.03168 | 0.27936 | 0.08208 | 0.0369 | 0.01242 | 0.7164 | 0.26712 | 0.23136 | 0.07176 | 1.264 | 0.36162 | 0.56988 | 0.28098 | 0 | 0 | 0.56988 | 0.28098 | 0.14706 | 0.05418 | 0.62448 | 0.2856 | 0 | 0 | 0.62448 | 0.2856 | 0.02026 | 0.00151 | 0.01139 | 0.00804 | 0.06518 | 0.06123 | 0 | 0 | 0.06518 | 0.06123 | 0.02184 | 0.02124 | 2.0074 | 1.201 | 1.0992 | 0.6288 | 3.6202 | 2.1763 | 1.584 | 0.7092 | 1.7532 | 0.9252 | 10.0639 | 5.6405 | 0.00691 | 0 | 0 | 0.10152 | 0.0516 | 0.10152 | 0.0516 | 0.25776 | 0.9252 | 0.91008 | 0.7092 | 1.1678 | 1.6344 | 0.00646 | 0.00114 | 14.6677 | 8.7623
17.00-18.00 | 0.0552 | 0.05976 | 0.0063 | 0.00576 | 0.0615 | 0.06552 | 0.25632 | 0.25632 | 0.10782 | 0.05706 | 0.17784 | 0.02754 | 0.24624 | 0.07152 | 0.06714 | 0.02844 | 0.67464 | 0.2448 | 0.18504 | 0.07032 | 1.1731 | 0.34476 | 0.6642 | 0.33624 | 0 | 0 | 0.6642 | 0.33624 | 0.12528 | 0.04554 | 0.61344 | 0.2784 | 0 | 0 | 0.61344 | 0.2784 | 0.02031 | 0.00133 | 0.00667 | 0.00338 | 0.03317 | 0.03856 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.03856 | 0.0192 | 0.01776 | 1.9805 | 1.1779 | 1.129 | 0.62688 | 3.6422 | 2.183 | 1.5888 | 0.7032 | 1.7904 | 0.9432 | 10.1309 | 5.6342 | 0.00732 | 0 | 0 | 0.08304 | 0.03612 | 0.08304 | 0.03612 | 0.25056 | 0.9432 | 0.88488 | 0.7032 | 1.1354 | 1.6464 | 0.00478 | 0.00092 | 14.6203 | 8.7901
18.00-19.00 | 0.054 | 0.06048 | 0.00612 | 0.00558 | 0.06012 | 0.06606 | 0.2664 | 0.2592 | 0.1044 | 0.054 | 0.1692 | 0.02556 | 0.22152 | 0.0624 | 0.04032 | 0.01296 | 0.72936 | 0.2304 | 0.17808 | 0.05544 | 1.1693 | 0.30576 | 0.68814 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.68814 | 0.3456 | 0.12276 | 0.04662 | 0.6384 | 0.32496 | 0 | 0 | 0.6384 | 0.32496 | 0.0124 | 0.00115 | 0.00456 | 0.001 | 0.03115 | 0.03786 | 0 | 0 | 0.03115 | 0.03786 | 0.01572 | 0.01812 | 1.9238 | 1.1078 | 1.1376 | 0.63168 | 3.6499 | 2.185 | 1.5996 | 0.714 | 1.7856 | 0.9444 | 10.0966 | 5.5829 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.07512 | 0.02748 | 0.07512 | 0.02748 | 0.24768 | 0.9444 | 0.82512 | 0.714 | 1.0728 | 1.6584 | 0.00278 | 0.00068 | 14.5337 | 8.7553
19.00-20.00 | 0.05352 | 0.06192 | 0.00612 | 0.00594 | 0.05964 | 0.06786 | 0.2772 | 0.2556 | 0.09738 | 0.04842 | 0.16686 | 0.03114 | 0.19104 | 0.05376 | 0.04212 | 0.01386 | 0.4518 | 0.16344 | 0.21984 | 0.08328 | 0.9048 | 0.23106 | 0.46638 | 0.2475 | 0 | 0 | 0.46638 | 0.2475 | 0.09936 | 0.03708 | 0.4704 | 0.19152 | 0 | 0 | 0.4704 | 0.19152 | 0.01483 | 0.00123 | 0.00284 | 0.0002 | 0.03315 | 0.0391 | 0 | 0 | 0.03315 | 0.0391 | 0.01356 | 0.01824 | 1.9277 | 1.1126 | 1.1578 | 0.64704 | 3.6461 | 2.184 | 1.584 | 0.714 | 1.7964 | 0.96 | 10.1119 | 5.6177 | 0.00287 | 0 | 0 | 0.06852 | 0.02772 | 0.06852 | 0.02772 | 0.19728 | 0.96 | 0.33336 | 0.714 | 0.53064 | 1.674 | 0.00156 | 0.00066 | 13.3219 | 8.489
20.00-21.00 | 0.05232 | 0.0624 | 0.00612 | 0.00558 | 0.05844 | 0.06798 | 0.25992 | 0.2412 | 0.07722 | 0.03762 | 0.16452 | 0.02952 | 0.16728 | 0.04968 | 0.04662 | 0.01458 | 0.74484 | 0.21528 | 0.23544 | 0.0912 | 1.1942 | 0.27954 | 0.68526 | 0.33642 | 0 | 0 | 0.68526 | 0.33642 | 0.0963 | 0.0378 | 0.53232 | 0.21216 | 0 | 0 | 0.53232 | 0.21216 | 0.01007 | 0.00116 | 0.00135 | 4e-05 | 0.03278 | 0.03984 | 0 | 0 | 0.03278 | 0.03984 | 0.01728 | 0.018 | 1.9594 | 1.1482 | 1.1568 | 0.64416 | 3.6509 | 2.185 | 1.6116 | 0.7248 | 1.7988 | 0.9624 | 10.1774 | 5.6645 | 0.00208 | 0 | 0 | 0.06516 | 0.02604 | 0.06516 | 0.02604 | 0.16416 | 0.9624 | 0.12528 | 0.7248 | 0.28944 | 1.6872 | 0.0017 | 0.00068 | 13.6655 | 8.6797
21.00-22.00 | 0.054 | 0.06312 | 0.00612 | 0.00576 | 0.06012 | 0.06888 | 0.27864 | 0.25848 | 0.07488 | 0.0351 | 0.15894 | 0.0216 | 0.17496 | 0.05088 | 0.03834 | 0.01206 | 0.87336 | 0.27252 | 0.29352 | 0.1068 | 1.3802 | 0.33546 | 0.6507 | 0.31122 | 0 | 0 | 0.6507 | 0.31122 | 0.09162 | 0.03852 | 0.49632 | 0.2112 | 0 | 0 | 0.49632 | 0.2112 | 0.00485 | 0.00068 | 0.0012 | 0 | 0.03376 | 0.0395 | 0 | 0 | 0.03376 | 0.0395 | 0.01944 | 0.01812 | 2.0189 | 1.2163 | 1.1549 | 0.64032 | 3.6394 | 2.1802 | 1.5972 | 0.7224 | 1.7748 | 0.942 | 10.1851 | 5.7012 | 0.00206 | 0 | 0 | 0.06504 | 0.02568 | 0.06504 | 0.02568 | 0.2412 | 0.942 | 0.12024 | 0.7224 | 0.36144 | 1.6644 | 0.00158 | 0.00066 | 13.8659 | 8.7307
22.00-23.00 | 0.066 | 0.06336 | 0.0063 | 0.00594 | 0.0723 | 0.0693 | 0.25776 | 0.23904 | 0.07182 | 0.03276 | 0.15876 | 0.02142 | 0.16944 | 0.05064 | 0.02934 | 0.01062 | 0.78228 | 0.27432 | 0.30528 | 0.1068 | 1.2863 | 0.33558 | 0.69048 | 0.34974 | 0 | 0 | 0.69048 | 0.34974 | 0.08784 | 0.0378 | 0.46464 | 0.17568 | 0 | 0 | 0.46464 | 0.17568 | 0.0054 | 0.00119 | 0.00144 | 0.00014 | 0.03344 | 0.03958 | 0 | 0 | 0.03344 | 0.03958 | 0.01524 | 0.01836 | 2.0189 | 1.2192 | 1.1472 | 0.63744 | 3.6278 | 2.1773 | 1.5828 | 0.7128 | 1.77 | 0.9432 | 10.1467 | 5.6899 | 0.00199 | 0 | 0 | 0.06624 | 0.02592 | 0.06624 | 0.02592 | 0.23256 | 0.9432 | 0.1188 | 0.7128 | 0.35136 | 1.656 | 0.00312 | 0.00074 | 13.7149 | 8.6932
23.00-24.00 | 0.07752 | 0.06336 | 0.00612 | 0.00594 | 0.08364 | 0.0693 | 0.28008 | 0.26064 | 0.04068 | 0.0135 | 0.15336 | 0.02178 | 0.16536 | 0.05184 | 0.02952 | 0.0108 | 0.79992 | 0.27072 | 0.4044 | 0.12144 | 1.3992 | 0.33336 | 0.66096 | 0.32058 | 0 | 0 | 0.66096 | 0.32058 | 0.0864 | 0.03582 | 0.34272 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.34272 | 0.1224 | 0.00707 | 0.00119 | 0.00118 | 1e-05 | 0.0324 | 0.03946 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.03946 | 0.01308 | 0.01824 | 2.0246 | 1.2307 | 1.1414 | 0.6384 | 3.6346 | 2.1802 | 1.5624 | 0.702 | 1.7664 | 0.9432 | 10.1294 | 5.6945 | 0.00205 | 0 | 0 | 0.066 | 0.02604 | 0.066 | 0.02604 | 0.24192 | 0.9432 | 0.11808 | 0.702 | 0.36 | 1.6452 | 0.00414 | 0.00068 | 13.6624 | 8.6027
24.00-01.00 | 0.078 | 0.06384 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0843 | 0.07014 | 0.25776 | 0.2448 | 0.02052 | 0.01008 | 0.15768 | 0.0225 | 0.16272 | 0.0504 | 0.08694 | 0.01224 | 0.78768 | 0.28332 | 0.342 | 0.12792 | 1.3793 | 0.34596 | 0.48222 | 0.2745 | 0 | 0 | 0.48222 | 0.2745 | 0.08622 | 0.03852 | 0.34416 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.34416 | 0.10128 | 0.00727 | 0.00118 | 0.00138 | 3e-05 | 0.03254 | 0.04011 | 0 | 0 | 0.03254 | 0.04011 | 0.01812 | 0.01872 | 2.0314 | 1.2365 | 1.153 | 0.63936 | 3.6547 | 2.1869 | 1.5732 | 0.708 | 1.7688 | 0.9456 | 10.181 | 5.7163 | 0.00197 | 0 | 0 | 0.06564 | 0.02628 | 0.06564 | 0.02628 | 0.23112 | 0.9456 | 0.11952 | 0.708 | 0.35064 | 1.6536 | 0.00364 | 0.00058 | 13.4744 | 8.5646
01.00-02.00 | 0.07752 | 0.0636 | 0.0063 | 0.0063 | 0.08382 | 0.0699 | 0.28008 | 0.26496 | 0.01998 | 0.0099 | 0.1557 | 0.0225 | 0.16464 | 0.0492 | 0.1035 | 0.01422 | 0.68976 | 0.26892 | 0.23952 | 0.09528 | 1.1974 | 0.33234 | 0.51678 | 0.26586 | 0 | 0 | 0.51678 | 0.26586 | 0.08424 | 0.0387 | 0.33888 | 0.10464 | 0 | 0 | 0.33888 | 0.10464 | 0.00553 | 0.00119 | 0.00119 | 0 | 0.00418 | 0.00213 | 0 | 0 | 0.00418 | 0.00213 | 0.01956 | 0.0186 | 2.0371 | 1.2374 | 1.1453 | 0.63936 | 3.6768 | 2.1974 | 1.5828 | 0.7176 | 1.7652 | 0.9456 | 10.2072 | 5.7374 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.06132 | 0.02604 | 0.06132 | 0.02604 | 0.23832 | 0.9456 | 0.11952 | 0.7176 | 0.35784 | 1.6632 | 0.0029 | 0.0009 | 13.3387 | 8.5583
02.00-03.00 | 0.07752 | 0.0636 | 0.0063 | 0.00612 | 0.08382 | 0.06972 | 0.26424 | 0.24912 | 0.02034 | 0.01062 | 0.15462 | 0.02196 | 0.15864 | 0.04968 | 0.08064 | 0.02178 | 0.792 | 0.27936 | 0.26136 | 0.07824 | 1.2926 | 0.35082 | 0.76968 | 0.38286 | 0 | 0 | 0.76968 | 0.38286 | 0.08694 | 0.03852 | 0.3576 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.3576 | 0.10272 | 0.0135 | 0.0636 | 0.00144 | 6e-05 | 0.00272 | 0 | 0 | 0 | 0.00272 | 0 | 0.015 | 0.0186 | 2.0208 | 1.2326 | 1.1386 | 0.6384 | 3.6845 | 2.2003 | 1.578 | 0.714 | 1.7604 | 0.942 | 10.1822 | 5.7274 | 0.002 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02616 | 0.06 | 0.02616 | 0.23904 | 0.942 | 0.11952 | 0.714 | 0.35856 | 1.656 | 0.00264 | 0.00092 | 13.668 | 8.719
Сут.расход эл.эн. (кВт*ч., квар*ч) | 1720.8 | 1494.24 | 194.94 | 197.82 | 1915.74 | 1692.06 | 6306.48 | 6076.08 | 2323.26 | 1454.58 | 4258.08 | 694.26 | 5512.56 | 1571.52 | 1451.7 | 397.8 | 18181.8 | 7381.08 | 6119.28 | 2216.16 | 31265.34 | 9484.8 | 14294.52 | 7003.08 | 0 | 0 | 14294.52 | 7003.08 | 2782.44 | 1030.14 | 12115.14 | 5245.92 | 0 | 0 | 12115.14 | 5245.92 | 315.04 | 90.11 | 120.02 | 67.3 | 966.28 | 905.54 | 0 | 0 | 966.28 | 905.54 | 474.72 | 468.36 | 47658.24 | 28250.88 | 27163.2 | 15287.04 | 87050.88 | 52248.96 | 38186.4 | 17204.4 | 42787.2 | 22797.6 | 242845.92 | 135788.88 | 94.76 | 0 | 0 | 1935 | 838.92 | 1935 | 838.92 | 5623.92 | 22797.6 | 8411.76 | 17204.4 | 14.0357 | 40.002 | 100.52 | 20.06 | 336148.94 | 210862.09
[22 empty] | 9350.4 | [42 empty] | И.о. главного энергетика | [9 empty] | В.А. Чухарев
[65 empty] | Начальник электроцеха | [9 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## прилож.6
Приложение 6
АО "Омский каучук"
(наименование предприятия)
Сводная ведомость
результатов замера активной и реактивной мощности
20.12.2023 г.
№ | Часы | Величина активной | Величина реактивной
п/п |  | мощности (кВт) | мощности (квар)
1 | 03.00-04.00 | 34158.71 | 19790.1
2 | 04.00-05.00 | 33928.93 | 19945.58
3 | 05.00-06.00 | 33894.44 | 19634.55
4 | 06.00-07.00 | 33980.67 | 19096.6
5 | 07.00-08.00 | 33803.16 | 18428.06
6 | 08.00-09.00 | 34204.38 | 17171.72
7 | 09.00-10.00 | 34619.21 | 16887.85
8 | 10.00-11.00 | 34329.28 | 16966.47
9 | 11.00-12.00 | 34074.67 | 17432.6
10 | 12.00-13.00 | 34138.25 | 17892.75
11 | 13.00-14.00 | 34054.13 | 17887.08
12 | 14.00-15.00 | 34362.01 | 18019.64
13 | 15.00-16.00 | 34181.71 | 18066.01
14 | 16.00-17.00 | 34405.18 | 18569.86
15 | 17.00-18.00 | 34377.85 | 18573.29
16 | 18.00-19.00 | 34497.55 | 18622.93
17 | 19.00-20.00 | 34355.85 | 18640.85
18 | 20.00-21.00 | 34437.34 | 18542.1
19 | 21.00-22.00 | 34598.11 | 19009.36
20 | 22.00-23.00 | 34519.07 | 19236.25
21 | 23.00-24.00 | 34199.92 | 19399.1
22 | 00.00-01.00 | 34070.36 | 19601.82
23 | 01.00-02.00 | 34453.7 | 19891.8
24 | 02.00-03.00 | 34412.38 | 19896.9
25 | Суточный расход | 822056.86 | 447203.27
И.о. главного энергетика |  |  | В.А. Чухарев
Котов Андрей Олегович
697-605

## Свод.3
АО "Омский каучук" | [11 empty] | Приложение 3.
(наименование предприятия)
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной
и реактивной мощности за день контрольных замеров | [5 empty] | 20.12.2023 г.
Часы | ТЭЦ-3 |  | ГПП-1 |  | ГПП-2 |  | Суммарная нагрузка |  | Сум.нагрузка сторонних потребителей |  | Собственная суммарная нагрузка
| Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар)
03.00-04.00 | 12.6721 | 4.4813 | 15.5916 | 11.268 | 19.1232 | 12.6648 | 47.3869 | 28.4141 | 13.2282 | 8.624 | 34.1587 | 19.7901
04.00-05.00 | 12.531 | 4.4122 | 15.6276 | 11.2968 | 18.9846 | 12.6666 | 47.1432 | 28.3756 | 13.2142 | 8.43 | 33.9289 | 19.9456
05.00-06.00 | 12.5108 | 4.3853 | 15.7392 | 11.2356 | 18.837 | 12.4686 | 47.087 | 28.0895 | 13.1926 | 8.455 | 33.8944 | 19.6346
06.00-07.00 | 12.5156 | 4.3747 | 16.308 | 11.1384 | 18.5886 | 12.1482 | 47.4122 | 27.6613 | 13.4315 | 8.5647 | 33.9807 | 19.0966
07.00-08.00 | 12.4436 | 4.3795 | 16.4808 | 10.8324 | 18.3978 | 11.8206 | 47.3222 | 27.0325 | 13.519 | 8.6045 | 33.8032 | 18.4281
08.00-09.00 | 12.554 | 4.4275 | 17.3412 | 10.5696 | 18.6336 | 11.367 | 48.5288 | 26.3641 | 14.3244 | 9.1924 | 34.2044 | 17.1717
09.00-10.00 | 12.5079 | 4.4103 | 18.2268 | 10.5048 | 18.6336 | 11.421 | 49.3683 | 26.3361 | 14.7491 | 9.4482 | 34.6192 | 16.8879
10.00-11.00 | 12.4983 | 4.3757 | 17.9496 | 10.4544 | 18.3186 | 11.3454 | 48.7665 | 26.1755 | 14.4372 | 9.209 | 34.3293 | 16.9665
11.00-12.00 | 12.4465 | 4.3728 | 17.334 | 10.6704 | 18.8946 | 11.3904 | 48.6751 | 26.4336 | 14.6004 | 9.001 | 34.0747 | 17.4326
12.00-13.00 | 12.3927 | 4.3527 | 17.1864 | 10.8648 | 18.7686 | 11.5164 | 48.3477 | 26.7339 | 14.2095 | 8.8411 | 34.1382 | 17.8927
13.00-14.00 | 12.459 | 4.4093 | 18.1764 | 11.1672 | 18.5742 | 11.4678 | 49.2096 | 27.0443 | 15.1554 | 9.1572 | 34.0541 | 17.8871
14.00-15.00 | 12.4666 | 4.4016 | 18.324 | 11.1816 | 18.4698 | 11.5002 | 49.2604 | 27.0834 | 14.8984 | 9.0638 | 34.362 | 18.0196
15.00-16.00 | 12.4359 | 4.3824 | 18.1224 | 11.016 | 18.279 | 11.5938 | 48.8373 | 26.9922 | 14.6556 | 8.9262 | 34.1817 | 18.066
16.00-17.00 | 12.4609 | 4.393 | 18.0216 | 11.2068 | 18.5904 | 11.7324 | 49.0729 | 27.3322 | 14.6677 | 8.7623 | 34.4052 | 18.5699
17.00-18.00 | 12.4743 | 4.3882 | 17.7156 | 11.2824 | 18.8082 | 11.6928 | 48.9981 | 27.3634 | 14.6203 | 8.7901 | 34.3779 | 18.5733
18.00-19.00 | 12.5578 | 4.4103 | 17.4132 | 11.214 | 19.0602 | 11.754 | 49.0312 | 27.3783 | 14.5337 | 8.7553 | 34.4975 | 18.6229
19.00-20.00 | 12.7326 | 4.4823 | 16.1892 | 10.7712 | 18.756 | 11.8764 | 47.6778 | 27.1299 | 13.3219 | 8.489 | 34.3558 | 18.6409
20.00-21.00 | 12.7508 | 4.4986 | 16.416 | 10.8216 | 18.936 | 11.9016 | 48.1028 | 27.2218 | 13.6655 | 8.6797 | 34.4373 | 18.5421
21.00-22.00 | 12.77 | 4.4967 | 16.596 | 11.016 | 19.098 | 12.2274 | 48.464 | 27.7401 | 13.8659 | 8.7307 | 34.5981 | 19.0094
22.00-23.00 | 12.7326 | 4.488 | 16.3836 | 11.088 | 19.1178 | 12.3534 | 48.234 | 27.9294 | 13.7149 | 8.6932 | 34.5191 | 19.2362
23.00-24.00 | 12.7623 | 4.5226 | 16.3656 | 11.178 | 18.7344 | 12.3012 | 47.8623 | 28.0018 | 13.6624 | 8.6027 | 34.1999 | 19.3991
24.00-01.00 | 12.7364 | 4.5216 | 16.1064 | 11.268 | 18.702 | 12.3768 | 47.5448 | 28.1664 | 13.4744 | 8.5646 | 34.0704 | 19.6018
01.00-02.00 | 12.6654 | 4.4957 | 16.0524 | 11.2644 | 19.0746 | 12.69 | 47.7924 | 28.4501 | 13.3387 | 8.5583 | 34.4537 | 19.8918
02.00-03.00 | 12.6366 | 4.4995 | 16.3332 | 11.3652 | 19.1106 | 12.7512 | 48.0804 | 28.6159 | 13.668 | 8.719 | 34.4124 | 19.8969
Сут.расход эл.эн. (кВт*ч., квар*ч) | 301713.6 | 106361.76 | 406000.8 | 264675.6 | 450491.4 | 287028 | 1158205.8 | 658065.36 | 336148.94 | 210862.09 | 822056.86 | 447203.27
И.о. главного энергетика | [7 empty] | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха | [7 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## Сводн.3 с тэс
АО "Омский каучук" | [13 empty] | Приложение 3
(наименование предприятия)
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной
и реактивной мощности за день контрольных замеров | [5 empty] | 20.12.2023 г.
Часы | ТЭЦ-3 |  | ГПП-1 |  | ГПП-2 |  | ТЭС |  | Суммарная нагрузка |  | Сум.нагрузка стор. потребителей |  | Собственная суммарная нагрузка
| Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар) | Р (МВт) | Q (МВар)
03.00-04.00 | 12.6721 | 4.4813 | 15.5916 | 11.268 | 19.1232 | 12.6648 | 15.94 | 5.28 | 63.3269 | 33.6941 | 13.2282 | 8.624 | 50.0987 | 25.0701
04.00-05.00 | 12.531 | 4.4122 | 15.6276 | 11.2968 | 18.9846 | 12.6666 | 16.01 | 5.43 | 63.1532 | 33.8056 | 13.2142 | 8.43 | 49.9389 | 25.3756
05.00-06.00 | 12.5108 | 4.3853 | 15.7392 | 11.2356 | 18.837 | 12.4686 | 16.08 | 5.46 | 63.167 | 33.5495 | 13.1926 | 8.455 | 49.9744 | 25.0946
06.00-07.00 | 12.5156 | 4.3747 | 16.308 | 11.1384 | 18.5886 | 12.1482 | 15.76 | 5.73 | 63.1722 | 33.3913 | 13.4315 | 8.5647 | 49.7407 | 24.8266
07.00-08.00 | 12.4436 | 4.3795 | 16.4808 | 10.8324 | 18.3978 | 11.8206 | 15.83 | 6.17 | 63.1522 | 33.2025 | 13.519 | 8.6045 | 49.6332 | 24.5981
08.00-09.00 | 12.554 | 4.4275 | 17.3412 | 10.5696 | 18.6336 | 11.367 | 15.8 | 6.67 | 64.3288 | 33.0341 | 14.3244 | 9.1924 | 50.0044 | 23.8417
09.00-10.00 | 12.5079 | 4.4103 | 18.2268 | 10.5048 | 18.6336 | 11.421 | 15.74 | 8.08 | 65.1083 | 34.4161 | 14.7491 | 9.4482 | 50.3592 | 24.9678
10.00-11.00 | 12.4983 | 4.3757 | 17.9496 | 10.4544 | 18.3186 | 11.3454 | 15.43 | 7.69 | 64.1965 | 33.8655 | 14.4372 | 9.209 | 49.7593 | 24.6565
11.00-12.00 | 12.4465 | 4.3728 | 17.334 | 10.6704 | 18.8946 | 11.3904 | 15.68 | 7.55 | 64.3551 | 33.9836 | 14.6004 | 9.001 | 49.7547 | 24.9826
12.00-13.00 | 12.3927 | 4.3527 | 17.1864 | 10.8648 | 18.7686 | 11.5164 | 15.66 | 10.07 | 64.0077 | 36.8039 | 14.2095 | 8.8411 | 49.7983 | 27.9627
13.00-14.00 | 12.459 | 4.4093 | 18.1764 | 11.1672 | 18.5742 | 11.4678 | 15.45 | 7.34 | 64.6596 | 34.3843 | 15.1554 | 9.1572 | 49.5041 | 25.2271
14.00-15.00 | 12.4666 | 4.4016 | 18.324 | 11.1816 | 18.4698 | 11.5002 | 15.05 | 7.29 | 64.3104 | 34.3734 | 14.8984 | 9.0638 | 49.412 | 25.3096
15.00-16.00 | 12.4359 | 4.3824 | 18.1224 | 11.016 | 18.279 | 11.5938 | 14.9 | 6.61 | 63.7373 | 33.6022 | 14.6556 | 8.9262 | 49.0817 | 24.676
16.00-17.00 | 12.4609 | 4.393 | 18.0216 | 11.2068 | 18.5904 | 11.7324 | 14.8 | 6.69 | 63.8729 | 34.0222 | 14.6677 | 8.7623 | 49.2052 | 25.2599
17.00-18.00 | 12.4743 | 4.3882 | 17.7156 | 11.2824 | 18.8082 | 11.6928 | 14.85 | 6.67 | 63.8481 | 34.0334 | 14.6203 | 8.7901 | 49.2278 | 25.2433
18.00-19.00 | 12.5578 | 4.4103 | 17.4132 | 11.214 | 19.0602 | 11.754 | 15.22 | 6.81 | 64.2512 | 34.1883 | 14.5337 | 8.7553 | 49.7176 | 25.4329
19.00-20.00 | 12.7326 | 4.4823 | 16.1892 | 10.7712 | 18.756 | 11.8764 | 15.4 | 6.45 | 63.0778 | 33.5799 | 13.3219 | 8.489 | 49.7559 | 25.0908
20.00-21.00 | 12.7508 | 4.4986 | 16.416 | 10.8216 | 18.936 | 11.9016 | 15.3 | 5.99 | 63.4028 | 33.2118 | 13.6655 | 8.6797 | 49.7373 | 24.5321
21.00-22.00 | 12.77 | 4.4967 | 16.596 | 11.016 | 19.098 | 12.2274 | 15.34 | 6.19 | 63.804 | 33.9301 | 13.8659 | 8.7307 | 49.9381 | 25.1994
22.00-23.00 | 12.7326 | 4.488 | 16.3836 | 11.088 | 19.1178 | 12.3534 | 15.02 | 6.03 | 63.254 | 33.9594 | 13.7149 | 8.6932 | 49.5391 | 25.2662
23.00-24.00 | 12.7623 | 4.5226 | 16.3656 | 11.178 | 18.7344 | 12.3012 | 14.98 | 5.7 | 62.8423 | 33.7018 | 13.6624 | 8.6027 | 49.1799 | 25.0991
24.00-01.00 | 12.7364 | 4.5216 | 16.1064 | 11.268 | 18.702 | 12.3768 | 15.32 | 5.27 | 62.8648 | 33.4364 | 13.4744 | 8.5646 | 49.3904 | 24.8718
01.00-02.00 | 12.6654 | 4.4957 | 16.0524 | 11.2644 | 19.0746 | 12.69 | 15.33 | 5.27 | 63.1224 | 33.7201 | 13.3387 | 8.5583 | 49.7837 | 25.1618
02.00-03.00 | 12.6366 | 4.4995 | 16.3332 | 11.3652 | 19.1106 | 12.7512 | 15.12 | 5.32 | 63.2004 | 33.9359 | 13.668 | 8.719 | 49.5324 | 25.2169
Сут.расход эл.эн. (кВт*ч., квар*ч) | 301713.6 | 106361.76 | 406000.8 | 264675.6 | 450491.4 | 287028 | 370010 | 155760 | 1528215.8 | 813825.36 | 336148.94 | 210862.09 | 1192066.86 | 602963.27
И.о. главного энергетика | [9 empty] | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха | [9 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## ачр (2)
Приложение 4
АО "Омский каучук"
(наименование предприятия)
по | ГПП-1, ГПП-2
объект
Результаты контрольных замеров АЧР за день контрольных замеров | [16 empty] | 20.12.2023 г.
Место установки | Подключаемые фидера | АЧР I |  |  |  | Объем АЧР
|  | № очереди | Уставки |  | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00
|  |  | по частоте, Гц | по времени, сек. | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
СК-1, СК-2 | 50% нагрузки ПС | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 35.0461 | 34.5031 | 34.452 | 34.497 | 35.0306 | 36.0579 | 36.3114 | 35.9192 | 36.3619 | 36.2741 | 36.9144 | 36.3477 | 36.024 | 35.5455 | 35.9771 | 35.7745 | 34.839 | 34.7045 | 35.2131 | 34.3772 | 34.1061 | 35.2259 | 33.495 | 35.1716 | 34.8063
И.о. главного энергетика | [13 empty] | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха | [13 empty] | С.А. Шпилев
Огнев Дмитрий Александрович
697-564

## прил.4 ачр
АО "Омский каучук" | [26 empty] | Приложение 4
(наименование предприятия)
по | ГПП-1, ГПП-2
объект
Информация по объёмам нагрузок, подключённых к устройствам АЧР (согласно карты расстановки АЧР
в энергосистеме Омской области на максимум потребления на зиму 2023 г) за день контрольного замера | [17 empty] | 20.12.2023 г.
Место установки | Подключаемые фидера | АЧР I |  |  |  | Объем АЧР
|  | № очереди | Уставки |  | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00
|  |  | по частоте, Гц | по времени, сек. | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
СК-1, СК-2 | 50% нагрузки ПС | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 35.0461 | 34.5031 | 34.452 | 34.497 | 35.0306 | 36.0579 | 36.3114 | 35.9192 | 36.3619 | 36.2741 | 36.9144 | 36.3477 | 36.024 | 35.5455 | 35.9771 | 35.7745 | 34.839 | 34.7045 | 35.2131 | 34.3772 | 34.1061 | 35.2259 | 33.495 | 35.1716 | 34.8063
в т.ч.:
ТП-34 | ТП-33 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.2538 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444
ТП-34 | ТП-34 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.1536 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144
ТП-34 | ТП-38 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0384 | 0.048 | 0.048 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
ТП-34 | ТП-56 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192
ТП-34 | ТП-34 К-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 1.3536 | 1.363 | 1.363 | 1.3536 | 1.3536 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536
ТП-34 | ТП-34 К-2 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-36 | Т-1 ТП-31 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
ТП-36 | Т-1 ТП-36 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288
ТП-36 | ТП-57 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
ТП-36 | АД М299 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
ТП-36 | АД 264-2 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-37 | Т-1ТП-37 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.24 | 0.2304 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
ТП-37 | ТП-40 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
ТП-37 | ТП-47 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
ТП-37 | ТП-58Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
ТП-42 | ТП-42 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
ТП-42 | ТП-46 Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.172 | 0.172 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.1978 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
ТП-42 Насосы: |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-2 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.5418 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418
ТП-42 | АД-3 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
ТП-42 | АД-4 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774
ТП-42 | АД-5 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-6 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-7 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
Градирни: |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-11 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268
ТП-42 | АД-12 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-13 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-14 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-15 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-39 | ТП-11-I Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
ТП-39 | ТП-11-II Т-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.486 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473
ТП-39 | Т-1 ТП-12 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.172 | 0.172 | 0.1548 | 0.1548 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
ТП-39 | Т-1 ТП-14 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.3698 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3698 | 0.3612 | 0.387 | 0.43 | 0.4988 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4988 | 0.43 | 0.387 | 0.387 | 0.3698 | 0.3698 | 0.3698 | 0.3612 | 0.3698 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612
ТП-39 | Т-1 ТП-15 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258
ТП-39 | Т-1 ТП-16 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3526 | 0.3526 | 0.3612 | 0.3698 | 0.3698 | 0.4214 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.387 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612
ТП-39 | Т-1ТП-22 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
ТП-39 | Т-1ТП-39 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
ТП-52 | СД 5-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | СД 5-III | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408
ТП-52 | СД 6-III | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | АД 6-IV | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | АД 5-IV | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774
ТП-52 | СД 9-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | СД 9-II | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | АД 25-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.1978 | 0.1978 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.1978 | 0.1978 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978
ТП-52 | АД 25-III | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | АД 52-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2408 | 0.2408 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215
ТП-52 | АД 52-II | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | АД 52-III | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | Т-1 ТП-52 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
ТП-4 | 24-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-4 | 24-II | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403
ТП-4 | Т-1 ТП-4-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.3956 | 0.3956 | 0.387 | 0.387 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
ТП-4 | Т-1 ТП-4-II | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268
ТП-4 | Т-1 ТП-53 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.1892 | 0.1806 | 0.1892 | 0.1806 | 0.1892 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2408 | 0.2408 | 0.2236 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2236 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1892 | 0.1978 | 0.1978
ТП-4 | Т-1 ТП-5 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.3026 | 0.3026 | 0.2937 | 0.2937 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937
ГПП-2 | ф.св.1 ТП-27 яч.19 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-2 | ф.св.ТП-17 яч.51 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-2 | ф.св.ТП-17 яч.54 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-13 | АД 101-II | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
ТП-13 | АД 11-III | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-13 | АД 11-IV
ТП-13 | СД 1-I | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4042 | 0.4128 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4214 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042
ТП-13 | СД 1-II | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.4042 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956
ТП-13 | Т-1 ТП-13 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
ТП-13 | Т-1 ТП-13а | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.2322 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2236
Насосы: |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-2 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7224 | 0.7224 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
ТП-2 | АД-4 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344
ТП-2 | АД-5 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-6 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688
ТП-2 | АД-11 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-12 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-13 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-14 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-15 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-16 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | Т-1 ТП-2 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
ТП-41 | АД-1 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6528 | 0.6336 | 0.6528 | 0.6432 | 0.6528 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336
ТП-41 | АД-3 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-2 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6048 | 0.6048 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6144 | 0.5856 | 0.0576 | 0.0576 | 0.5952 | 0.5856 | 0.5952 | 0.5952
ТП-41 | АД-4 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-5 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-6 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-7 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-8 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-10 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-11 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-12 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-13 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-14 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-15 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-16 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-17 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-18 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | №1 Ввод №1 РТП-45 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.9312 | 0.912 | 0.8832 | 0.912 | 0.9024 | 0.8352 | 0.8448 | 0.8064 | 0.8256 | 0.8736 | 0.8832 | 0.8544 | 0.864 | 0.8736 | 0.8736 | 0.864 | 0.8544 | 0.7584 | 0.864 | 0.8448 | 0.8352 | 0.8256 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8352
ТП-41 | №1 Ввод №2 РТП-45 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | 1.1904 | 1.2 | 1.2 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2288 | 1.2192 | 1.2 | 1.2096 | 1.2 | 1.2288 | 1.1808 | 1.2096 | 1.1808 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1712 | 1.2 | 1.1712 | 1.1904 | 1.1808 | 1.1808 | 1.344
ТП-62 | ООО"Профмонтаж" яч.18 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.09432 | 0.09432 | 0.09378 | 0.09144 | 0.10314 | 0.13392 | 0.16722 | 0.15192 | 0.16236 | 0.13518 | 0.14742 | 0.15084 | 0.14256 | 0.14706 | 0.12528 | 0.12276 | 0.09936 | 0.0963 | 0.09162 | 0.08784 | 0.0864 | 0.08622 | 0.08424 | 0.08694 | 0.09342
ТП-62 | ООО "ОРКО" ф.1 яч.6 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.02466 | 0.0252 | 0.03348 | 0.07146 | 0.09756 | 0.15498 | 0.22482 | 0.20088 | 0.14472 | 0.16722 | 0.14184 | 0.14778 | 0.13302 | 0.1206 | 0.10782 | 0.1044 | 0.09738 | 0.07722 | 0.07488 | 0.07182 | 0.04068 | 0.02052 | 0.01998 | 0.02034 | 0.02448
ТП-62 | 0А0 З-д«Сибгазстр.деталь» Ф1яч.1а,Ф2яч.20 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.31968 | 0.32448 | 0.2832 | 0.29664 | 0.34944 | 0.65855 | 0.78527 | 0.67487 | 0.73439 | 0.4488 | 0.73727 | 0.66383 | 0.61536 | 0.62448 | 0.61344 | 0.6384 | 0.4704 | 0.53232 | 0.49632 | 0.46464 | 0.34272 | 0.34416 | 0.33888 | 0.3576 | 0.30768
ТП-62 | ООО "Велеск" яч.21 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.26208 | 0.26712 | 0.26496 | 0.26856 | 0.27072 | 0.26136 | 0.28296 | 0.2808 | 0.27648 | 0.27 | 0.26928 | 0.26856 | 0.18216 | 0.20304 | 0.25632 | 0.2664 | 0.2772 | 0.25992 | 0.27864 | 0.25776 | 0.28008 | 0.25776 | 0.28008 | 0.26424 | 0.25776
ТП-62 | ЗАО "Абрис" Ф1яч7,Ф2яч.14,Ф4яч1,яч.22 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 1.1527 | 1.0807 | 1.0814 | 1.0951 | 1.307 | 1.445 | 1.4945 | 1.5025 | 1.6763 | 1.4366 | 1.6214 | 1.3975 | 1.3343 | 1.264 | 1.1731 | 1.1693 | 0.9048 | 1.1942 | 1.3802 | 1.2863 | 1.3992 | 1.3793 | 1.1974 | 1.2926 | 1.3814
ТП-62 | ООО"Титан-Агро" яч.9,28 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 0.28512 | 0.342 | 0.306 | 0.38664 | 0.42336 | 0.44424 | 0.48024 | 0.48672 | 0.55656 | 0.70848 | 1.0728 | 1.1786 | 1.0289 | 1.1678 | 1.1354 | 1.0728 | 0.53064 | 0.28944 | 0.36144 | 0.35136 | 0.36 | 0.35064 | 0.35784 | 0.35856 | 0.28152
ГПП-1 | ООО "Полиом" яч.,17,30, 31, 38,13 |  | 47.5 | 0,2-0,3 | 5.1784 | 5.1234 | 5.1899 | 5.2007 | 5.1707 | 5.1863 | 5.0442 | 4.9564 | 4.9317 | 5.0325 | 5.0546 | 5.0658 | 5.0987 | 5.0639 | 5.1309 | 5.0966 | 5.1119 | 5.1774 | 5.1851 | 5.1467 | 5.1294 | 5.181 | 5.2072 | 5.1822 | 5.1378
| Нагрузки КЛС: |  |  |  | 28.3461 | 28.2231 | 28.182 | 28.387 | 28.8606 | 29.8179 | 30.1514 | 29.7892 | 30.1719 | 29.9341 | 30.8644 | 30.5978 | 30.064 | 29.9755 | 30.0471 | 29.8445 | 28.769 | 28.7145 | 29.0231 | 28.2772 | 28.1761 | 28.6959 | 28.535 | 28.6216 | 28.7063
ТЭС | КЛС-2 |  | (48,5). | 0.5 | 3.2 | 3.16 | 3.17 | 3.24 | 3.35 | 3.77 | 3.68 | 4.12 | 3.07 | 3.37 | 3.64 | 3.3 | 4.17 | 3.37 | 3.81 | 3.32 | 3.33 | 3.31 | 3.16 | 3.06 | 3.1 | 3.31 | 3.08 | 3.51 | 3.12
| КЛС-5 |  | 48.5 | 0.5 | 3.5 | 3.12 | 3.1 | 2.87 | 2.82 | 2.47 | 2.48 | 2.01 | 3.12 | 2.97 | 2.41 | 2.45 | 1.79 | 2.2 | 2.12 | 2.61 | 2.74 | 2.68 | 3.03 | 3.04 | 2.83 | 3.22 | 1.88 | 3.04 | 2.98
[5 empty] | 35.0461 | 34.5031 | 34.452 | 34.497 | 35.0306 | 36.0579 | 36.3114 | 35.9192 | 36.3619 | 36.2741 | 36.9144 | 36.3477 | 36.024 | 35.5455 | 35.9771 | 35.7745 | 34.839 | 34.7045 | 35.2131 | 34.3772 | 34.1061 | 35.2259 | 33.495 | 35.1716 | 34.8063
И.о. главного энергетика | [16 empty] | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха | [16 empty] | С.А. Шпилев
Огнев Дмитрий Александрович
697-564

## прилож.5
АО "Омский каучук" | [14 empty] | Приложение 5
| Результаты замера нагрузки за день контрольных замеров | [7 empty] | 20.12.2023 г.
№ | Станция | Присоединение |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 21
п/п |  |  | Р,МВт | Q,МВАр | I, А | U, кВ | Р,МВт | Q,МВАр | I, А | U, кВ | Р,МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р,МВт | Q,МВАр | I, А | U, кВ
1 |  | от С-1 | 6.9732 | 6.3972 | 857 | 6.31 | 7.3404 | 5.9004 | 886 | 6.29 | 8.1792 | 5.796 | 881 | 6.295 | 6.9948 | 6.4224 | 848 | 6.31
| ТЭЦ-3 | от С-2 | 7.011 | 6.3 | 851 | 6.415 | 7.0776 | 5.6808 | 852 | 6.4 | 7.029 | 5.7456 | 851 | 6.4 | 7.9488 | 6.7392 | 964 | 6.42
|  | Сумма от С-1,С-2 | 13.9842 | 12.6972 | 1708 | 0 | 14.418 | 11.5812 | 1738 | 0 | 15.2082 | 11.5416 | 1732 | 0 | 14.9436 | 13.1616 | 1812 | 0
2 |  | от С-9 | 9.3348 | 4.7412 | 941 | 6.275 | 9.846 | 4.9644 | 990 | 6.255 | 9.9432 | 5.22 | 1016 | 6.245 | 9.3708 | 4.7556 | 967 | 6.29
| ТЭЦ-4 | от С-10 | 11.5776 | 5.8482 | 1184 | 6.475 | 11.691 | 5.8356 | 1143 | 6.465 | 11.25 | 5.8482 | 1156 | 6.465 | 10.7856 | 5.562 | 1081 | 6.505
|  | Сумма от С-9,С-10 | 20.9124 | 10.5894 | 2125 | 0 | 21.537 | 10.8 | 2133 | 0 | 21.1932 | 11.0682 | 2172 | 0 | 20.1564 | 10.3176 | 2048 | 0
3 |  | 43Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46Ш | 1.6819 | 1.5408 | 214 | 6,13 | 1.6915 | 1.5331 | 216 | 6,11 | 1.7146 | 1.537 | 217 | 6,12 | 1.7232 | 1.5581 | 218 | 6,14
|  | 47Ш | 1.1712 | 0.7584 | 132 | 6.16 | 1.2029 | 0.75072 | 134 | 6,14 | 1.2183 | 0.74976 | 135 | 6,14 | 1.2518 | 0.77568 | 137 | 6,16
| Фидера | 48Ш | 3.0077 | 0 | 283 | 6,21 | 2.9683 | 0 | 281 | 6,19 | 2.9635 | 0 | 280 | 6,19 | 2.9568 | 0 | 278 | 6,22
|  | 62Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 64Ш | 0.20064 | 0.1872 | 26 | 6,11 | 0.19008 | 0.1872 | 27 | 6,08 | 0.18912 | 0.18432 | 25 | 6,08 | 0.32256 | 0.25632 | 39 | 6,12
|  | 66Ш | 0.32352 | 0.22176 | 35 | 6.11 | 0.32832 | 0.24288 | 44 | 6,08 | 0.36672 | 0.27552 | 46 | 6,08 | 0.32928 | 0.2448 | 38 | 6,12
|  | 73Ш | 1.1443 | 1.0704 | 146 | 6,16 | 1.1635 | 1.0541 | 150 | 6,13 | 1.1568 | 1.0589 | 148 | 6,13 | 1.1779 | 1.0858 | 151 | 6,17
|  | 75Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 76Ш | 4.344 | 0 | 396 | 6,18 | 4.2307 | 0 | 396 | 6,15 | 4.2192 | 0 | 395 | 6,15 | 4.3747 | 0.00096 | 403 | 6,19
|  | 77Ш | 0.64224 | 0.59616 | 80 | 6.18 | 0.61728 | 0.58464 | 80 | 6,16 | 0.60768 | 0.57696 | 81 | 6,16 | 0.62592 | 0.60096 | 79 | 6,20
|  | Сумма | 12.5156 | 4.3747 | 1312 | 0 | 12.3927 | 4.3527 | 1328 | 0 | 12.4359 | 4.3824 | 1327 | 0 | 12.7623 | 4.5226 | 1343 | 0
Всего: |  |  | 47.4122 | 27.6613 | 5145 |  | 48.3477 | 26.7339 | 5199 |  | 48.8373 | 26.9922 | 5231 |  | 47.8623 | 28.0018 | 5203
|  |  | 34.8966 |  |  |  | 35.955 |  |  |  | 36.4014 |  |  |  | 35.1
| И.о. главного энергетика | [7 empty] | В.А. Чухарев
| Начальник электроцеха | [7 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## прилож.5 (2)
АО "Омский каучук" | [24 empty] | Приложение 5
| Результаты замера нагрузки за день контрольных замеров | [12 empty] | 20.12.2023 г.
№ | Станция | Присоединение | 01.00 |  |  |  | 02.00 |  |  |  | 03.00 |  |  |  | 04.00 |  |  |  | 05.00 |  |  |  | 06.00 |  |  |  | 07.00 |  |  |  | 08.00 |  |  |  | 09.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 11.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  | 14.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  | 17.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  | 19.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 21.00 |  |  |  | 22.00. |  |  |  | 23.00 |  |  |  | 24.00
п/п |  |  | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р,МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ
1 |  | от С-1 | 6.4512 | 6.642 | 863 | 6.315 | 6.552 | 6.6636 | 853 | 6.315 | 6.5124 | 6.5412 | 848 | 6.315 | 6.9732 | 6.3972 | 857 | 6.31 | 7.2864 | 6.1956 | 908 | 6.31 | 7.8516 | 5.9076 | 900 | 6.3 | 8.5248 | 5.6988 | 928 | 6.28 | 8.3376 | 5.7492 | 906 | 6.285 | 7.6608 | 5.8968 | 843 | 6.285 | 7.3404 | 5.9004 | 886 | 6.29 | 8.01 | 5.886 | 932 | 6.29 | 8.1684 | 5.7852 | 906 | 6.29 | 8.1792 | 5.796 | 881 | 6.295 | 7.9596 | 5.8536 | 882 | 6.295 | 7.6896 | 5.9004 | 883 | 6.3 | 7.5384 | 5.9472 | 857 | 6.29 | 6.984 | 6.0264 | 840 | 6.295 | 7.0416 | 6.1128 | 846 | 6.295 | 7.2144 | 6.2604 | 873 | 6.295 | 7.0776 | 6.3504 | 866 | 6.305 | 6.9948 | 6.4224 | 848 | 6.31 | 6.93 | 6.5664 | 783 | 6.31 | 6.9552 | 6.6276 | 533.53 | 6.315 | 6.984 | 6.6276 | 891 | 6.315
| ТЭЦ-3 | от С-2 | 7.3764 | 6.7338 | 893 | 12.86 | 7.4034 | 6.7464 | 901 | 6.435 | 7.2018 | 6.5718 | 898 | 6.425 | 7.011 | 6.3 | 851 | 6.415 | 6.8382 | 5.9958 | 796 | 6.41 | 6.8544 | 5.5494 | 801 | 6.395 | 6.7986 | 5.5908 | 779 | 6.39 | 6.633 | 5.6034 | 820 | 6.395 | 7.1136 | 5.5656 | 828 | 6.4 | 7.0776 | 5.6808 | 852 | 6.4 | 7.416 | 5.688 | 830 | 6.395 | 7.1856 | 5.6538 | 808 | 6.4 | 7.029 | 5.7456 | 851 | 6.4 | 7.2198 | 5.8194 | 834 | 6.4 | 7.7256 | 6.0354 | 909 | 6.39 | 8.0874 | 6.201 | 928 | 6.4 | 7.8246 | 6.3342 | 914 | 6.395 | 8.0208 | 6.336 | 947 | 6.395 | 8.0838 | 6.498 | 958 | 6.405 | 8.1414 | 6.6204 | 961 | 6.415 | 7.9488 | 6.7392 | 964 | 6.42 | 7.9848 | 6.8598 | 954 | 6.43 | 8.0424 | 6.9102 | 970 | 6.43 | 8.0226 | 6.9228 | 955 | 6.43
|  | Сумма от С-1, С-2 | 13.8276 | 13.3758 | 1756 |  | 13.9554 | 13.41 | 1754 |  | 13.7142 | 13.113 | 1746 |  | 13.9842 | 12.6972 | 1708 |  | 14.1246 | 12.1914 | 1704 |  | 14.706 | 11.457 | 1701 |  | 15.3234 | 11.2896 | 1707 |  | 14.9706 | 11.3526 | 1726 |  | 14.7744 | 11.4624 | 1671 |  | 14.418 | 11.5812 | 1738 |  | 15.426 | 11.574 | 1762 |  | 15.354 | 11.439 | 1714 |  | 15.2082 | 11.5416 | 1732 |  | 15.1794 | 11.673 | 1716 |  | 15.4152 | 11.9358 | 1792 |  | 15.6258 | 12.1482 | 1785 |  | 14.8086 | 12.3606 | 1754 |  | 15.0624 | 12.4488 | 1793 |  | 15.2982 | 12.7584 | 1831 |  | 15.219 | 12.9708 | 1827 |  | 14.9436 | 13.1616 | 1812 |  | 14.9148 | 13.4262 | 1737 |  | 14.9976 | 13.5378 | 1503.53 |  | 15.0066 | 13.5504 | 1846
2 |  | от С-9 | 9.1404 | 4.626 | 919 | 6.295 | 9.0756 | 4.6332 | 916 | 6.295 | 9.2268 | 4.6944 | 987 | 6.3 | 9.3348 | 4.7412 | 941 | 6.275 | 9.1944 | 4.6368 | 927 | 6.275 | 9.4896 | 4.662 | 985 | 6.27 | 9.702 | 4.806 | 989 | 6.235 | 9.612 | 4.7052 | 944 | 6.245 | 9.6732 | 4.7736 | 1009 | 6.255 | 9.846 | 4.9644 | 990 | 6.255 | 10.1664 | 5.2812 | 1081 | 6.26 | 10.1556 | 5.3964 | 1028 | 6.23 | 9.9432 | 5.22 | 1016 | 6.245 | 10.062 | 5.3532 | 1055 | 6.245 | 10.026 | 5.382 | 1030 | 6.245 | 9.8748 | 5.2668 | 996 | 6.245 | 9.2052 | 4.7448 | 904 | 6.25 | 9.3744 | 4.7088 | 958 | 6.275 | 9.3816 | 4.7556 | 960 | 6.26 | 9.306 | 4.7376 | 956 | 6.28 | 9.3708 | 4.7556 | 967 | 6.29 | 9.1764 | 4.7016 | 899 | 6.29 | 9.0972 | 4.6368 | 926 | 6.31 | 9.3492 | 4.7376 | 914 | 6.305
| ТЭЦ-4 | от С-10 | 11.7468 | 5.931 | 1197 | 6.495 | 11.5812 | 5.9202 | 1174 | 6.495 | 11.6352 | 5.8968 | 1189 | 6.48 | 11.5776 | 5.8482 | 1184 | 6.475 | 11.5596 | 5.8248 | 1194 | 6.46 | 11.7792 | 5.8176 | 1232 | 6.435 | 11.835 | 5.8302 | 1219 | 6.445 | 11.6856 | 5.742 | 1222 | 6.445 | 11.781 | 5.8248 | 1205 | 6.465 | 11.691 | 5.8356 | 1143 | 6.465 | 11.1582 | 5.7798 | 1171 | 6.455 | 11.2842 | 5.8464 | 1151 | 6.46 | 11.25 | 5.8482 | 1156 | 6.465 | 11.3706 | 5.913 | 1195 | 6.465 | 11.0826 | 5.6574 | 1134 | 6.465 | 10.9728 | 5.553 | 1135 | 6.475 | 10.9314 | 5.5422 | 1125 | 6.465 | 10.9152 | 5.5656 | 1129 | 6.47 | 11.0142 | 5.7294 | 1136 | 6.485 | 10.9764 | 5.733 | 1126 | 6.49 | 10.7856 | 5.562 | 1081 | 6.505 | 10.7172 | 5.517 | 1137 | 6.505 | 11.0322 | 5.7798 | 1146 | 6.5 | 11.088 | 5.8284 | 1137 | 6.5
|  | Сумма от С-9, С-10 | 20.8872 | 10.557 | 2116 |  | 20.6568 | 10.5534 | 2090 |  | 20.862 | 10.5912 | 2176 |  | 20.9124 | 10.5894 | 2125 |  | 20.754 | 10.4616 | 2121 |  | 21.2688 | 10.4796 | 2217 |  | 21.537 | 10.6362 | 2208 |  | 21.2976 | 10.4472 | 2166 |  | 21.4542 | 10.5984 | 2214 |  | 21.537 | 10.8 | 2133 |  | 21.3246 | 11.061 | 2252 |  | 21.4398 | 11.2428 | 2179 |  | 21.1932 | 11.0682 | 2172 |  | 21.4326 | 11.2662 | 2250 |  | 21.1086 | 11.0394 | 2164 |  | 20.8476 | 10.8198 | 2131 |  | 20.1366 | 10.287 | 2029 |  | 20.2896 | 10.2744 | 2087 |  | 20.3958 | 10.485 | 2096 |  | 20.2824 | 10.4706 | 2082 |  | 20.1564 | 10.3176 | 2048 |  | 19.8936 | 10.2186 | 2036 |  | 20.1294 | 10.4166 | 2072 |  | 20.4372 | 10.566 | 2051
3 | Фидера | 43Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46Ш | 1.6589 | 1.5408 | 212 | 6.15 | 1.6656 | 1.5437 | 212 | 6.15 | 1.6637 | 1.5398 | 211 | 6.14 | 1.6819 | 1.5408 | 214 | 6,13 | 1.6704 | 1.537 | 214 | 6,13 | 1.6925 | 1.5293 | 215 | 6,11 | 1.679 | 1.5226 | 214 | 6,12 | 1.6752 | 1.5235 | 214 | 6,11 | 1.6819 | 1.5245 | 216 | 6,12 | 1.6915 | 1.5331 | 216 | 6,11 | 1.7146 | 1.536 | 219 | 6,11 | 1.7165 | 1.536 | 217 | 6,12 | 1.7146 | 1.537 | 217 | 6,12 | 1.727 | 1.5456 | 219 | 6,13 | 1.7453 | 1.5514 | 222 | 6,12 | 1.7309 | 1.5504 | 216 | 6,13 | 1.7251 | 1.5523 | 219 | 6,12 | 1.7194 | 1.5523 | 218 | 6,12 | 1.7174 | 1.5533 | 214 | 6,13 | 1.7098 | 1.5533 | 219 | 6,14 | 1.7232 | 1.5581 | 218 | 6,14 | 1.7232 | 1.56 | 218 | 6,14 | 1.7088 | 1.5591 | 219 | 6,14 | 1.7059 | 1.5571 | 218 | 6,14
|  | 47Ш | 1.1664 | 0.7632 | 131 | 6.17 | 1.1779 | 0.76704 | 130 | 6.17 | 1.1703 | 0.76128 | 130 | 6.17 | 1.1712 | 0.7584 | 132 | 6.16 | 1.1808 | 0.75552 | 133 | 6.15 | 1.1952 | 0.74976 | 134 | 6.13 | 1.2029 | 0.7584 | 135 | 6.14 | 1.2154 | 0.7584 | 135 | 6.13 | 1.2163 | 0.75072 | 133 | 6.14 | 1.2029 | 0.75072 | 134 | 6,14 | 1.2115 | 0.74976 | 135 | 6,14 | 1.2134 | 0.74688 | 135 | 6,14 | 1.2183 | 0.74976 | 135 | 6,14 | 1.2336 | 0.76224 | 135 | 6,15 | 1.2413 | 0.768 | 137 | 6,15 | 1.2423 | 0.76608 | 137 | 6,15 | 1.2518 | 0.77184 | 137 | 6,15 | 1.2538 | 0.77568 | 139 | 6,15 | 1.2509 | 0.77664 | 138 | 6,15 | 1.248 | 0.77664 | 138 | 6,16 | 1.2518 | 0.77568 | 137 | 6,16 | 1.2547 | 0.77664 | 137 | 6,16 | 1.2509 | 0.77952 | 137 | 6,16 | 1.2518 | 0.7776 | 139 | 6,16
|  | 48Ш | 2.9895 | 0 | 281 | 6.23 | 2.9923 | 0 | 281 | 6,22 | 2.9923 | 0 | 282 | 6,22 | 3.0077 | 0 | 283 | 6,21 | 3.0154 | 0 | 284 | 6,21 | 3.0115 | 0 | 283 | 6,18 | 2.9856 | 0 | 281 | 6,19 | 2.9914 | 0 | 283 | 6,19 | 2.976 | 0 | 280 | 6,20 | 2.9683 | 0 | 281 | 6,19 | 2.9722 | 0 | 280 | 6,19 | 2.9664 | 0 | 280 | 6,19 | 2.9635 | 0 | 280 | 6,19 | 2.9616 | 0 | 279 | 6,20 | 2.9635 | 0 | 280 | 6,20 | 2.9635 | 0 | 279 | 6,20 | 2.9645 | 0 | 280 | 6,20 | 2.9664 | 0 | 280 | 6,20 | 2.9616 | 0 | 279 | 6,21 | 2.9645 | 0 | 279 | 6,21 | 2.9568 | 0 | 278 | 6,22 | 2.9539 | 0 | 277 | 6,22 | 2.9405 | 0 | 277 | 6,22 | 2.9347 | 0 | 276 | 6,22
|  | 62Ш | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 64Ш | 0.2784 | 0.24672 | 26 | 6.15 | 0.2064 | 0.19488 | 27 | 6,13 | 0.20256 | 0.19104 | 27 | 6,12 | 0.20064 | 0.1872 | 26 | 6,11 | 0.21216 | 0.19584 | 29 | 6,10 | 0.22656 | 0.21504 | 29 | 6,08 | 0.22272 | 0.20736 | 23 | 6,10 | 0.18048 | 0.18048 | 25 | 6,08 | 0.18432 | 0.18816 | 25 | 6,09 | 0.19008 | 0.1872 | 27 | 6,08 | 0.192 | 0.20544 | 25 | 6,09 | 0.18912 | 0.19776 | 24 | 6,09 | 0.18912 | 0.18432 | 25 | 6,08 | 0.1824 | 0.17472 | 23 | 6,10 | 0.1728 | 0.17472 | 23 | 6,10 | 0.20448 | 0.18912 | 37 | 6,10 | 0.30624 | 0.2544 | 38 | 6,09 | 0.30624 | 0.25248 | 38 | 6,10 | 0.30528 | 0.24576 | 32 | 6,11 | 0.28704 | 0.23424 | 38 | 6,11 | 0.32256 | 0.25632 | 39 | 6,12 | 0.30624 | 0.24384 | 39 | 6,12 | 0.29856 | 0.24384 | 38 | 6,12 | 0.30912 | 0.25248 | 36 | 6,12
|  | 66Ш | 0.33984 | 0.22656 | 39 | 6,15 | 0.33504 | 0.2256 | 37 | 6,13 | 0.32256 | 0.21984 | 36 | 6.12 | 0.32352 | 0.22176 | 35 | 6.11 | 0.32448 | 0.23136 | 42 | 6,10 | 0.37824 | 0.288 | 44 | 6,07 | 0.37536 | 0.28032 | 44 | 6,08 | 0.38304 | 0.28128 | 45 | 6,07 | 0.36864 | 0.27744 | 39 | 6,09 | 0.32832 | 0.24288 | 44 | 6,08 | 0.36 | 0.2736 | 43 | 6,08 | 0.37152 | 0.27744 | 42 | 6,08 | 0.36672 | 0.27552 | 46 | 6,08 | 0.35904 | 0.27168 | 39 | 6,09 | 0.33312 | 0.24288 | 41 | 6,10 | 0.32832 | 0.24192 | 39 | 6,10 | 0.336 | 0.24384 | 39 | 6,09 | 0.33024 | 0.24384 | 39 | 6,10 | 0.3312 | 0.24384 | 39 | 6,10 | 0.33024 | 0.24384 | 40 | 6,11 | 0.32928 | 0.2448 | 38 | 6,12 | 0.32928 | 0.24576 | 34 | 6,13 | 0.29952 | 0.21792 | 34 | 6,13 | 0.30048 | 0.21696 | 34 | 6,13
|  | 73Ш | 1.1606 | 1.08 | 148 | 6.19 | 1.1376 | 1.0762 | 145 | 6,18 | 1.1482 | 1.0742 | 147 | 6,17 | 1.1443 | 1.0704 | 146 | 6,16 | 1.1674 | 1.0675 | 151 | 6,15 | 1.1578 | 1.056 | 147 | 6,12 | 1.1501 | 1.0647 | 147 | 6,13 | 1.152 | 1.0551 | 148 | 6,12 | 1.1549 | 1.0512 | 147 | 6,14 | 1.1635 | 1.0541 | 150 | 6,13 | 1.1568 | 1.0579 | 149 | 6,13 | 1.1655 | 1.0656 | 147 | 6,13 | 1.1568 | 1.0589 | 148 | 6,13 | 1.1664 | 1.057 | 148 | 6,14 | 1.1789 | 1.0656 | 151 | 6,14 | 1.2 | 1.0704 | 152 | 6,14 | 1.1779 | 1.0685 | 150 | 6,14 | 1.176 | 1.0762 | 149 | 6,15 | 1.2029 | 1.0858 | 152 | 6,15 | 1.1952 | 1.0877 | 152 | 6,16 | 1.1779 | 1.0858 | 151 | 6,17 | 1.1875 | 1.0915 | 149 | 6,18 | 1.1971 | 1.0944 | 150 | 6,18 | 1.1923 | 1.0935 | 151 | 6,18
|  | 75Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 76Ш | 4.441 | 0.02112 | 410 | 6.2 | 4.3786 | 0.00192 | 406 | 6,19 | 4.37 | 0 | 406 | 6,19 | 4.344 | 0 | 396 | 6,18 | 4.2327 | 0 | 397 | 6,17 | 4.2423 | 0 | 400 | 6,14 | 4.2595 | 0.00096 | 403 | 6,15 | 4.273 | 0 | 401 | 6,14 | 4.2442 | 0 | 399 | 6,16 | 4.2307 | 0 | 396 | 6,15 | 4.2288 | 0.00096 | 397 | 6,14 | 4.2327 | 0.00096 | 397 | 6,16 | 4.2192 | 0 | 395 | 6,15 | 4.2135 | 0 | 393 | 6,17 | 4.2192 | 0 | 395 | 6,16 | 4.2605 | 0.00096 | 407 | 6,1 | 4.3517 | 0 | 408 | 6,15 | 4.3671 | 0 | 409 | 6,16 | 4.3728 | 0 | 410 | 6,17 | 4.3747 | 0 | 408 | 6,18 | 4.3747 | 0.00096 | 403 | 6,19 | 4.3517 | 0 | 404 | 6,19 | 4.3469 | 0.00096 | 405 | 6,19 | 4.3316 | 0 | 404 | 6,19
|  | 77Ш | 0.63744 | 0.60288 | 84 | 6.21 | 0.63744 | 0.60288 | 82 | 6.2 | 0.64128 | 0.59904 | 82 | 6.2 | 0.64224 | 0.59616 | 80 | 6.18 | 0.64032 | 0.59232 | 80 | 6,17 | 0.64992 | 0.58944 | 81 | 6,14 | 0.63264 | 0.576 | 78 | 6,16 | 0.62784 | 0.57696 | 78 | 6,16 | 0.62016 | 0.5808 | 78 | 6,15 | 0.61728 | 0.58464 | 80 | 6,16 | 0.62304 | 0.5856 | 80 | 6,16 | 0.61152 | 0.57696 | 77 | 6,16 | 0.60768 | 0.57696 | 81 | 6,16 | 0.61728 | 0.58176 | 77 | 6,17 | 0.62016 | 0.5856 | 78 | 6,17 | 0.62784 | 0.59136 | 79 | 6,17 | 0.6192 | 0.59136 | 79 | 6,17 | 0.63168 | 0.59808 | 80 | 6,17 | 0.62784 | 0.59136 | 79 | 6,18 | 0.62304 | 0.59232 | 79 | 6,19 | 0.62592 | 0.60096 | 79 | 6,20 | 0.62976 | 0.60384 | 79 | 6,20 | 0.62304 | 0.6 | 80 | 6,20 | 0.61056 | 0.60192 | 84 | 6,20
|  | Сумма | 12.6721 | 4.4813 | 1331 |  | 12.531 | 4.4122 | 1320 |  | 12.5108 | 4.3853 | 1321 |  | 12.5156 | 4.3747 | 1312 |  | 12.4436 | 4.3795 | 1330 |  | 12.554 | 4.4275 | 1333 |  | 12.5079 | 4.4103 | 1325 |  | 12.4983 | 4.3757 | 1329 |  | 12.4465 | 4.3728 | 1317 |  | 12.3927 | 4.3527 | 1328 |  | 12.459 | 4.4093 | 1328 |  | 12.4666 | 4.4016 | 1319 |  | 12.4359 | 4.3824 | 1327 |  | 12.4609 | 4.393 | 1313 |  | 12.4743 | 4.3882 | 1327 |  | 12.5578 | 4.4103 | 1346 |  | 12.7326 | 4.4823 | 1350 |  | 12.7508 | 4.4986 | 1352 |  | 12.77 | 4.4967 | 1343 |  | 12.7326 | 4.488 | 1353 |  | 12.7623 | 4.5226 | 1343 |  | 12.7364 | 4.5216 | 1337 |  | 12.6654 | 4.4957 | 1340 |  | 12.6366 | 4.4995 | 1342
Всего: |  |  | 47.3869 | 28.4141 | 5203 |  | 47.1432 | 28.3756 | 5164 |  | 47.087 | 28.0895 | 5243 |  | 47.4122 | 27.6613 | 5145 |  | 47.3222 | 27.0325 | 5155 |  | 48.5288 | 26.3641 | 5251 |  | 49.3683 | 26.3361 | 5240 |  | 48.7665 | 26.1755 | 5221 |  | 48.6751 | 26.4336 | 5202 |  | 48.3477 | 26.7339 | 5199 |  | 49.2096 | 27.0443 | 5342 |  | 49.2604 | 27.0834 | 5212 |  | 48.8373 | 26.9922 | 5231 |  | 49.0729 | 27.3322 | 5279 |  | 48.9981 | 27.3634 | 5283 |  | 49.0312 | 27.3783 | 5262 |  | 47.6778 | 27.1299 | 5133 |  | 48.1028 | 27.2218 | 5232 |  | 48.464 | 27.7401 | 5270 |  | 48.234 | 27.9294 | 5262 |  | 47.8623 | 28.0018 | 5203 |  | 47.5448 | 28.1664 | 5110 |  | 47.7924 | 28.4501 | 4915.53 |  | 48.0804 | 28.6159 | 5239
|  |  | 34.7148 | 23.9328 | 3872 |  | 34.6122 | 23.9634 | 3844 |  | 34.5762 | 23.7042 | 3922 |  | 34.8966 | 23.2866 | 3833 |  | 34.8786 | 22.653 | 3825 |  | 35.9748 | 21.9366 | 3918 |  | 36.8604 | 21.9258 | 3915 |  | 36.2682 | 21.7998 | 3892 |  | 36.2286 | 22.0608 | 3885 |  | 35.955 | 22.3812 | 3871 |  | 36.7506 | 22.635 | 4014 |  | 36.7938 | 22.6818 | 3893 |  | 36.4014 | 22.6098 | 3904 |  | 36.612 | 22.9392 | 3966 |  | 36.5238 | 22.9752 | 3956 |  | 36.4734 | 22.968 | 3916 |  | 34.9452 | 22.6476 | 3783 |  | 35.352 | 22.7232 | 3880 |  | 35.694 | 23.2434 | 3927 |  | 35.5014 | 23.4414 | 3909 |  | 35.1 | 23.4792 | 3860 |  | 34.8084 | 23.6448 | 3773 |  | 35.127 | 23.9544 |  |  | 35.4438 | 24.1164
[68 empty] | И.о. главного энергетика | [18 empty] | В.А. Чухарев
[68 empty] | Начальник цеха | [18 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## Прил.5А
АО "Омский каучук" | [13 empty] | Приложение 5А
Результаты контрольных замеров СК-1, СК-2
20.12.2023 г.
Станция | Присоединение |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 21
|  | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | I, А | U, кВ
СК-1 | 1Т | 6.9732 | 6.3972 | 857 | 6.31 | 7.3404 | 5.9004 | 886 | 6.29 | 8.1792 | 5.796 | 881 | 6.295 | 6.9948 | 6.4224 | 848 | 6.31
| 2Т | 7.011 | 6.3 | 851 | 6.415 | 7.0776 | 5.6808 | 852 | 6.4 | 7.029 | 5.7456 | 851 | 6.4 | 7.9488 | 6.7392 | 964 | 6.42
| Сумма 1Т, 2Т | 13.9842 | 12.6972 | 1708 |  | 14.418 | 11.5812 | 1738 |  | 15.2082 | 11.5416 | 1732 |  | 14.9436 | 13.1616 | 1812
СК-2 | 1Т | 9.3348 | 4.7412 | 941 | 6.275 | 9.846 | 4.9644 | 990 | 6.255 | 9.9432 | 5.22 | 1016 | 6.245 | 9.3708 | 4.7556 | 967 | 6.29
| 2Т | 11.5776 | 5.8482 | 1184 | 6.475 | 11.691 | 5.8356 | 1143 | 6.465 | 11.25 | 5.8482 | 1156 | 6.465 | 10.7856 | 5.562 | 1081 | 6.505
| Сумма 1Т, 2Т | 20.9124 | 10.5894 | 2125 |  | 21.537 | 10.8 | 2133 |  | 21.1932 | 11.0682 | 2172 |  | 20.1564 | 10.3176 | 2048
|  | 34.8966 |  |  |  | 35.955 |  |  |  | 36.4014 |  |  |  | 35.1
| И.о. главного энергетика | [10 empty] | В.А. Чухарев
| Начальник электроцеха | [10 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## КУ-прил.2
Приложение 2
АО "Омский каучук"
Установленные в электроустановках предприятия устройства компенсации (КУ) реактивной
мощности 1-10 кВ (БСК) на день контрольных замеров | [5 empty] | 20.12.2023 г.
Часы контр. замеров | Номинальная мощность КУ (МВАр) |  | Установка конденсаторная УКЛ-6,3-900-У3 (ТП-34) |  | Установка конденсаторная УКЛ-6,3-900-У3 (ТП-42)
| Qmin | Qmax | U, кВ | Q, Мвар | U, кВ | Q, Мвар
3 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
4 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.8 | 0 | 0
5 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
6 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
7 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
8 | 0 | 0.9 | 6.24 | 0.82 | 0 | 0
9 | 0 | 0.9 | 6.2 | 0.81 | 0 | 0
10 | 0 | 0.9 | 6.2 | 0.81 | 0 | 0
11 | 0 | 0.9 | 6.22 | 0.82 | 0 | 0
12 | 0 | 0.9 | 6.22 | 0.82 | 0 | 0
13 | 0 | 0.9 | 6.23 | 0.81 | 0 | 0
14 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
15 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
16 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
17 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
18 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
19 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
20 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
21 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
22 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
23 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.82 | 0 | 0
24 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
1 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
2 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
3 | 0 | 0.9 | 6.26 | 0.81 | 0 | 0
И.о. главного энергетика |  |  |  |  | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха |  |  |  |  | С.А. Шпилев
Красоткин Денис Николаевич
697-540

## прил.7 (2)
| Величина нагрузки, входящей в График временного отключения потребления электрической мощности (МВт) | [12 empty] | Приложение
на "_21_"_июня_2023_г. по энергосистеме Омской области
20.12.2023 г.
№ | Потребитель | Наименование | Наименование | Способ | Время | [5 empty] | Мощность, МВт
п/п |  | подстанции | фидера | ввода графика | отключения | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00
1 | АО "Омский каучук" | ПС-110кВ СК-2 | РУ-6кВ ТП-17 СД 205-V, 103-2 яч.11, 103-1 яч.22, 3А-IV яч.17, 3А-V яч.51, ТП-11-I, ТП-11-II, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-17 |  | 60 | 4.7239 | 5.1288 | 4.9793 | 4.9326 | 4.757 | 4.6305 | 4.5355 | 4.5355 | 4.3622 | 4.513 | 4.8392 | 4.8644 | 4.5823 | 4.7754 | 4.667 | 4.4742 | 4.6429 | 4.6085 | 4.6568 | 4.7651 | 4.9882 | 4.9882 | 4.9852 | 5.0083 | 4.8739
(ГПП-2)
|  | РУ-6 кВ. ТП-62 | яч.№ 6 на ООО "ОРКО" |  | 60 | 0.02466 | 0.0252 | 0.03348 | 0.07146 | 0.09756 | 0.15498 | 0.22482 | 0.20088 | 0.14472 | 0.16722 | 0.14184 | 0.14778 | 0.13302 | 0.1206 | 0.10782 | 0.1044 | 0.09738 | 0.07722 | 0.07488 | 0.07182 | 0.04068 | 0.02052 | 0.01998 | 0.02034 | 0.02448
|  | РУ-6 кВ. ТП-62 | яч. № 21 ООО "Велеск" |  | 60 | 0.26208 | 0.26712 | 0.26496 | 0.26856 | 0.27072 | 0.26136 | 0.28296 | 0.2808 | 0.27648 | 0.27 | 0.26928 | 0.26856 | 0.18216 | 0.20304 | 0.25632 | 0.2664 | 0.2772 | 0.25992 | 0.27864 | 0.25776 | 0.28008 | 0.25776 | 0.28008 | 0.26424 | 0.25776
|  | РУ-6 кВ. ТП-62 | яч.№ 1,7,14,22 на ЗАО "Абрис" |  | 60 | 1.1527 | 1.0807 | 1.0814 | 1.0951 | 1.307 | 1.445 | 1.4945 | 1.5025 | 1.6763 | 1.4366 | 1.6214 | 1.3975 | 1.3343 | 1.264 | 1.1731 | 1.1693 | 0.9048 | 1.1942 | 1.3802 | 1.2863 | 1.3992 | 1.3793 | 1.1974 | 1.2926 | 1.3814
|  | РУ-6 кВ. ТП-62 | яч. № 18 ООО "Профмонтаж" |  | 60 | 0.09432 | 0.09432 | 0.09378 | 0.09144 | 0.10314 | 0.13392 | 0.16722 | 0.15192 | 0.16236 | 0.13518 | 0.14742 | 0.15084 | 0.14256 | 0.14706 | 0.12528 | 0.12276 | 0.09936 | 0.0963 | 0.09162 | 0.08784 | 0.0864 | 0.08622 | 0.08424 | 0.08694 | 0.09342
|  | РУ-6 кВ. ТП-62 | яч.№ 1а, 20 на ОАО "Завод Сибгазстройдеталь" | ОВБ | 60 | 0.31968 | 0.32448 | 0.2832 | 0.29664 | 0.34944 | 0.65855 | 0.78527 | 0.67487 | 0.73439 | 0.4488 | 0.73727 | 0.66383 | 0.61536 | 0.62448 | 0.61344 | 0.6384 | 0.4704 | 0.53232 | 0.49632 | 0.46464 | 0.34272 | 0.34416 | 0.33888 | 0.3576 | 0.30768
|  | ЗРУ-6 кВ ГПП-1 | яч.№ 9,28 на ООО "Титан-Агро" |  | 60 | 0.28512 | 0.342 | 0.306 | 0.38664 | 0.42336 | 0.44424 | 0.48024 | 0.48672 | 0.55656 | 0.70848 | 1.0728 | 1.1786 | 1.0289 | 1.1678 | 1.1354 | 1.0728 | 0.53064 | 0.28944 | 0.36144 | 0.35136 | 0.36 | 0.35064 | 0.35784 | 0.35856 | 0.28152
|  | ЗРУ-6 кВ ГПП-1 | яч.№ 13,17,30,31,38 на ООО"Полиом" |  | 60 | 5.3784 | 5.3234 | 5.6899 | 5.2007 | 5.1707 | 5.1863 | 5.2442 | 5.1564 | 5.1317 | 5.0325 | 5.0546 | 5.0658 | 5.0987 | 5.0639 | 5.1309 | 5.0966 | 5.1119 | 5.1774 | 5.1851 | 5.1467 | 5.3294 | 5.181 | 5.0072 | 4.9822 | 5.2378
| Суточное потребление эл.эн. (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  | 12.2409 | 12.5861 | 12.7321 | 12.3432 | 12.479 | 12.9148 | 13.2147 | 12.9895 | 13.0447 | 12.7117 | 13.8838 | 13.7374 | 13.1172 | 13.3664 | 13.2092 | 12.9448 | 12.1346 | 12.2353 | 12.525 | 12.4316 | 12.8267 | 12.6078 | 12.2708 | 12.3708 | 12.458
|  |  |  | абоненты |  | 7.517 | 7.4572 | 7.7528 | 7.4106 | 7.7219 | 8.2843 | 8.6792 | 8.4541 | 8.6825 | 8.1987 | 9.0446 | 8.8729 | 8.535 | 8.591 | 8.5422 | 8.4706 | 7.4917 | 7.6268 | 7.8682 | 7.6665 | 7.8385 | 7.6197 | 7.2856 | 7.3626 | 7.5841
| И.о. главного энергетика | [25 empty] | В.А. Чухарев
| Начальник электроцеха | [25 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## прил7
Приложение 7
АО "Омский каучук"
Величина нагрузки, входящей в график
временного отключения потребления электрической мощности
за характерные часы замера |  |  |  | 20.12.2023 г.
Часы | Нагрузка энерго- |  |  |  |  | Мощность на контрольный час, МВт | [5 empty] | Коэф.
| системы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | наполн., %
4-00 | 47.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12 | 17.0408 | 17.0408 | 17.0408 | 17.0408
10-00 | 48.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12 | 17.7895 | 17.7895 | 17.7895 | 17.7895
13-00 | 49.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12 | 18.8838 | 18.8838 | 18.8838 | 18.8838
21-00 | 48.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 12 | 17.525 | 17.525 | 17.525 | 17.525
И.о. главного энергетика |  | Мощность на контрольный час, МВт 8: В.А. Чухарев
Начальник электроцеха |  | Мощность на контрольный час, МВт 8: С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## прил.7
Приложение 7
АО "Омский каучук"
Величина нагрузки, входящей в график
временного отключения потребления электрической мощности
за каждый час суток контрольного замера (с 03:00час 21 июня 2023 г г по 03:00час 22 июня 2023 г)
20.12.2023 г.
Часы | Нагрузка энерго- | [5 empty] | Мощность на контрольный час, МВт |  |  |  |  | Коэф.
| системы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | наполн., %
3-00 | 47.3869 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.0408 | 17.0408 | 17.0408 | 17.0408
4-00 | 47.1432 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.3861 | 17.3861 | 17.3861 | 17.3861
5-00 | 47.087 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.2321 | 17.2321 | 17.2321 | 17.2321
6-00 | 47.4122 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.3432 | 17.3432 | 17.3432 | 17.3432
7-00 | 47.3222 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.479 | 17.479 | 17.479 | 17.479
8-00 | 48.5288 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.9149 | 17.9149 | 17.9149 | 17.9149
9-00 | 49.3683 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 18.0147 | 18.0147 | 18.0147 | 18.0147
10-00 | 48.7665 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.7895 | 17.7895 | 17.7895 | 17.7895
11-00 | 48.6751 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.8447 | 17.8447 | 17.8447 | 17.8447
12-00 | 48.3477 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.7117 | 17.7117 | 17.7117 | 17.7117
13-00 | 49.2096 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 18.8838 | 18.8838 | 18.8838 | 18.8838
14-00 | 49.2604 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 18.7374 | 18.7374 | 18.7374 | 18.7374
15-00 | 48.8373 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 18.1172 | 18.1172 | 18.1172 | 18.1172
16-00 | 49.0729 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 18.3664 | 18.3664 | 18.3664 | 18.3664
17-00 | 48.9981 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 18.2092 | 18.2092 | 18.2092 | 18.2092
18-00 | 49.0312 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.9448 | 17.9448 | 17.9448 | 17.9448
19-00 | 47.6778 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.1346 | 17.1346 | 17.1346 | 17.1346
20-00 | 48.1028 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.2353 | 17.2353 | 17.2353 | 17.2353
21-00 | 48.464 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.525 | 17.525 | 17.525 | 17.525
22-00 | 48.234 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.4316 | 17.4316 | 17.4316 | 17.4316
23-00 | 47.8623 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.6267 | 17.6267 | 17.6267 | 17.6267
24-00 | 47.5448 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.6078 | 17.6078 | 17.6078 | 17.6078
01-00 | 47.7924 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.4708 | 17.4708 | 17.4708 | 17.4708
02-00 | 48.0804 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.5708 | 17.5708 | 17.5708 | 17.5708
03-00 | 48.26 |  |  |  |  | 6.3 | 12 | 17.3803 | 17.3803 | 17.3803 | 17.3803
Суточное потребление эл.эн. (тыс.кВт.ч) | 1159.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151200 | 288000 | 425.9575 | 425.9575 | 425.9575 | 425.9575
И.о. главного энергетика |  | Мощность на контрольный час, МВт 10: В.А. Чухарев
Начальник электроцеха |  | Мощность на контрольный час, МВт 10: С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## прил1
Приложение 1
АО "Омский каучук"
Нагрузка и суточное потребление по фидерам, входящим в Графики ограничения
и временного отключение электрической энергии (мощности)
за характерные часы замера |  |  | 20.12.2023 г.
Часы |  |  |  |  | Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0561 | 11.0561 | 11.0561 | 11.0561 | 16.0561
10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4595 | 11.4595 | 11.4595 | 11.4595 | 16.4595
13-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5538 | 12.5538 | 12.5538 | 12.5538 | 17.5538
21-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195 | 11.195 | 11.195 | 11.195 | 16.195
И.о. главного энергетика | [7 empty] | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха | [7 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## прил.1
Приложение 1
АО "Омский каучук"
Нагрузка и суточное потребление по фидерам, входящим в Графики ограничения
и временного отключение электрической энергии (мощности)
за день контрольного замера |  | 20.12.2023 г.
Часы |  |  |  |  | Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 205
3-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7109 | 10.7109 | 10.7109 | 10.7109 | 15.7109 | 4.7239
4-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0561 | 11.0561 | 11.0561 | 11.0561 | 16.0561 | 5.1288
5-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9021 | 10.9021 | 10.9021 | 10.9021 | 15.9021 | 4.9793
6-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0132 | 11.0132 | 11.0132 | 11.0132 | 16.0132 | 4.9326
7-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 11.149 | 16.149 | 4.757
8-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5848 | 11.5848 | 11.5848 | 11.5848 | 16.5848 | 4.6305
9-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6847 | 11.6847 | 11.6847 | 11.6847 | 16.6847 | 4.5355
10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4595 | 11.4595 | 11.4595 | 11.4595 | 16.4595 | 4.5355
11-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5147 | 11.5147 | 11.5147 | 11.5147 | 16.5147 | 4.3622
12-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3817 | 11.3817 | 11.3817 | 11.3817 | 16.3817 | 4.513
13-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5538 | 12.5538 | 12.5538 | 12.5538 | 17.5538 | 4.8392
14-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4074 | 12.4074 | 12.4074 | 12.4074 | 17.4074 | 4.8644
15-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7872 | 11.7872 | 11.7872 | 11.7872 | 16.7872 | 4.5823
16-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0364 | 12.0364 | 12.0364 | 12.0364 | 17.0364 | 4.7754
17-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8792 | 11.8792 | 11.8792 | 11.8792 | 16.8792 | 4.667
18-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6148 | 11.6148 | 11.6148 | 11.6148 | 16.6148 | 4.4742
19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8046 | 10.8046 | 10.8046 | 10.8046 | 15.8046 | 4.6429
20-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9053 | 10.9053 | 10.9053 | 10.9053 | 15.9053 | 4.6085
21-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.195 | 11.195 | 11.195 | 11.195 | 16.195 | 4.6568
22-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1016 | 11.1016 | 11.1016 | 11.1016 | 16.1016 | 4.7651
23-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2967 | 11.2967 | 11.2967 | 11.2967 | 16.2967 | 4.9882
24-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2778 | 11.2778 | 11.2778 | 11.2778 | 16.2778 | 4.9882
01-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1408 | 11.1408 | 11.1408 | 11.1408 | 16.1408 | 4.9852
02-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2408 | 11.2408 | 11.2408 | 11.2408 | 16.2408 | 5.0083
03-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0503 | 11.0503 | 11.0503 | 11.0503 | 16.0502 | 4.8739
Пропуск электроэнергии за сутки по фидерам включенным в графики (тыс.кВт.ч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0375 | 274.0375 | 274.0375 | 274.0375 | 394.0375 | 16.4182
И.о. главного энергетика | [7 empty] | В.А. Чухарев
Начальник электроцеха | [7 empty] | С.А. Шпилев
Дербуш Вера Ивановна
697-810

## табл.4
АО "Омский каучук" | [25 empty] | Приложение 4
(наименование предприятия)
Информация по объёмам нагрузок, подключённых к устройствам АЧР
за день контрольного замера |  |  |  |  | 20.12.2023 г.
Место |  |  |  | Контрольные часы за сутки | [26 empty] | АЧР 1
установки | Подключаемые |  | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 |  |  |  | Уставки
Подстанция | фидера |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  |  | № очереди | по времени, сек | по времени, сек
ТП-34 | ТП-33 Т-1 | С-9 | 0.2538 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2444 | 5.9596 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-34 | ТП-34 Т-1 | С-9 | 0.1536 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 3.5616 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-34 | ТП-38 Т-1 | С-9 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0384 | 0.048 | 0.048 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1.1136 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-34 | ТП-56 Т-1 | С-9 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192
ТП-34 | ТП-34 К-1 | С-9 | 1.3536 | 1.363 | 1.363 | 1.3536 | 1.3536 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536
ТП-34 | ТП-34 К-2 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-36 | Т-1 ТП-31 | С-9 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
ТП-36 | Т-1 ТП-36 | С-1 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 6.9696 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-36 | ТП-57 Т-1 | С-1 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 2.4 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-36 | АД М299 | С-1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
ТП-36 | АД 264-2 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-37 | Т-1ТП-37 | С-1 | 0.24 | 0.2304 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.808 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-37 | ТП-40 Т-1 | С-1 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1.152 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-37 | ТП-47 Т-1 | С-9 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
ТП-37 | ТП-58Т-1 | С-1 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 2.304 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-41 | АД-1 | С-1 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6528 | 0.6336 | 0.6528 | 0.6432 | 0.6528 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6336
ТП-41 | АД-3 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-2 | С-9 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6048 | 0.6048 | 0.5952 | 0.5952 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6144 | 0.5856 | 0.0576 | 0.0576 | 0.5952 | 0.5856 | 0.5952 | 0.5952
ТП-41 | АД-4 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-5 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-6 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-7 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-8 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-9 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-10 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-11 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-12 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-13 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-14 | С-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-15 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-16 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-17 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | АД-18 | С-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | Ввод №1 РТП-45 |  | 0.9312 | 0.912 | 0.8832 | 0.912 | 0.9024 | 0.8352 | 0.8448 | 0.8064 | 0.8256 | 0.8736 | 0.8832 | 0.8544 | 0.864 | 0.8736 | 0.8736 | 0.864 | 0.8544 | 0.7584 | 0.864 | 0.8448 | 0.8352 | 0.8256 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8352
ТП-41 | Ввод №2 РТП-45 |  | 1.1904 | 1.2 | 1.2 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2288 | 1.2192 | 1.2 | 1.2096 | 1.2 | 1.2288 | 1.1808 | 1.2096 | 1.1808 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1712 | 1.2 | 1.1712 | 1.1904 | 1.1808 | 1.1808 | 1.344
Итого подкл. К АЧР ГПП-1 |  |  | 6.7434 | 6.7146 | 6.6954 | 6.734 | 6.7626 | 6.7144 | 6.724 | 6.6472 | 6.724 | 6.7528 | 6.82 | 6.7336 | 6.7528 | 6.686 | 6.686 | 6.6668 | 6.6476 | 6.5612 | 6.6284 | 6.11 | 6.0716 | 6.6188 | 6.6092 | 6.6188 | 6.782 | 159.4232 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-42 | ТП-42 Т-1 | С-10 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 11.094 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-42 | ТП-46 Т-1 | С-10 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.172 | 0.172 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.1978 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 3.6378 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-42 Насосы:
ТП-42 | АД-1 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-2 | С-2 | 0.5418 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5418
ТП-42 | АД-3 | С-10 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
ТП-42 | АД-4 | С-2 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774
ТП-42 | АД-5 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-6 | С-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-7 | С-10 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86
Градирни:
ТП-42 | АД-11 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268
ТП-42 | АД-12 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-13 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-14 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | АД-15 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-39 | ТП-11-I Т-1 | С-10 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 2.064 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-39 | ТП-11-II Т-1 | С-10 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 11.352 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-39 | Т-1 ТП-12 | С-2 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.172 | 0.172 | 0.1548 | 0.1548 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 3.2336 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-39 | Т-1 ТП-14 | С-10 | 0.3698 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3698 | 0.3612 | 0.387 | 0.43 | 0.4988 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4988 | 0.43 | 0.387 | 0.387 | 0.3698 | 0.3698 | 0.3698 | 0.3612 | 0.3698 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 9.9502 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-39 | Т-1 ТП-15 | С-10 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 6.192 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-39 | Т-1 ТП-16 | С-10 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3526 | 0.3526 | 0.3612 | 0.3698 | 0.3698 | 0.4214 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.387 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 9.0988 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-39 | Т-1ТП-22 | С-2 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
ТП-39 | Т-1ТП-39 | С-2 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 3.096 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | СД 5-I | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | СД 5-III | С-10 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 2.408
ТП-52 | СД 6-III | С-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | АД 6-IV | С-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | АД 6-IV | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | с2 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 0.801 | 19.224
ТП-52 | АД 5-IV | С-2 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774 | 0.774
ТП-52 | СД 9-I | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | СД 9-II | С-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-52 | АД 25-I | С 2 | 0.1978 | 0.1978 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.1978 | 0.1978 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1978 | 4.8332 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | АД 25-III | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | АД 25-III | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | с10 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 4.6992
ТП-52 | АД 52-I | С 2 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2408 | 0.2408 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 3.6206 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | АД 52-II | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | АД 52-III | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-52 | Т-1 ТП-52 | С-10 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 4.128 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-4 | 24-I | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-4 | 24-II | С 2 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 5.8384 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-4 | Т-1 ТП-4-I | С 2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.3956 | 0.3956 | 0.387 | 0.387 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 9.9502 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-4 | Т-1 ТП-4-II | С 2 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3268 | 0.3268 | 7.9034 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-4 | Т-1 ТП-53 | С 2 | 0.1892 | 0.1806 | 0.1892 | 0.1806 | 0.1892 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2408 | 0.2408 | 0.2236 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2236 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1892 | 0.1978 | 0.1978 | 5.246 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-4 | Т-1 ТП-5 | С 2 | 0.3026 | 0.3026 | 0.2937 | 0.2937 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.3026 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 7.209 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ГПП-2 | ф.св.1 ТП-27 яч.19 | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ГПП-2 | ф.св.ТП-17 яч.51 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ГПП-2 | ф.св.ТП-17 яч.54 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-13 | АД 101-II | С 2 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 9.288
ТП-13 | АД 11-III | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-13 | АД 11-IV | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-13 | СД 1-I | С-10 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4042 | 0.4128 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4214 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4214 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 9.933 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3 | [23 empty] | 0 | 0
ТП-13 | СД 1-II | С 2 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.4042 | 0.3956 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 9.6148 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-13 | Т-1 ТП-13 | С-10 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 1.9178 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-13 | Т-1 ТП-13а | С-10 | 0.2322 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2322 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2236 | 5.6846 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
Насосы: | [27 empty] | 0
ТП-2 | АД-1 | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-2 | С 2 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7224 | 0.7224 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
ТП-2 | АД-3 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-4 | С-10 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344
ТП-2 | АД-5 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-2 | АД-6 | С-10 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688
ТП-2 | АД-11 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-2 | АД-12 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-2 | АД-13 | С-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-2 | АД-14 | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-2 | АД-15 | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-2 | АД-16 | С 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
ТП-2 | Т-1 ТП-2 | С-10 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 2.064 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
Итого подкл.к АЧР ГПП-2 |  |  | 14.2857 | 14.2513 | 14.2338 | 14.2424 | 14.3631 | 14.8192 | 14.9482 | 14.888 | 14.9654 | 14.9826 | 14.9998 | 14.9912 | 14.7762 | 14.6985 | 14.8189 | 14.7071 | 14.6297 | 14.5265 | 14.5265 | 14.5007 | 14.466 | 14.4574 | 14.4402 | 14.4402 | 14.4402 | 350.9586 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
Всего подкл. к АЧР гпп-1,2 |  |  | 21.0291 | 20.9659 | 20.9292 | 20.9764 | 21.1257 | 21.5336 | 21.6722 | 21.5352 | 21.6894 | 21.7354 | 21.8198 | 21.7248 | 21.529 | 21.3845 | 21.5049 | 21.3739 | 21.2773 | 21.0877 | 21.1549 | 20.6107 | 20.5376 | 21.0762 | 21.0494 | 21.059 | 21.2222 | 510.3818 |  | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
в т.ч.: | С-1 |  | 1.8816 | 1.872 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8912 | 1.8912 | 1.9104 | 1.8912 | 1.9296 | 1.92 | 1.9488 | 1.9392 | 1.9296 | 1.8912 | 1.8912 | 1.8912 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 1.8816 | 0.35 | 45.4944 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
| С-9 |  | 2.7402 | 2.7306 | 2.7306 | 2.7212 | 2.7498 | 2.7592 | 2.7496 | 2.7496 | 2.7592 | 2.7592 | 2.7592 | 2.7592 | 2.7496 | 2.7404 | 2.7308 | 2.7212 | 2.7212 | 2.7308 | 2.7116 | 2.1836 | 2.1836 | 2.7212 | 2.7116 | 2.7212 | 2.7212 | 1.79 | 64.5944 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
|  |  | 4.6218 | 4.6026 | 4.6122 | 4.6028 | 4.641 | 4.6504 | 4.66 | 4.6408 | 4.6888 | 4.6792 | 4.708 | 4.6984 | 4.6792 | 4.6316 | 4.622 | 4.6124 | 4.6028 | 4.6124 | 4.5932 | 4.0652 | 4.0652 | 4.6028 | 4.5932 | 4.6028 | 4.6028 | 2.14 | 110.0888 |  |  | пров.
| С-2 |  | 5.9093 | 5.8921 | 5.8832 | 5.8832 | 5.9093 | 5.9698 | 5.9698 | 5.7892 | 5.7806 | 5.7978 | 5.815 | 5.8494 | 5.8408 | 5.7975 | 6.0383 | 6.0125 | 6.0211 | 5.9351 | 5.9351 | 5.9265 | 5.9004 | 5.9004 | 5.8918 | 5.8918 | 5.8918 | 7.51 | 141.54 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
| С-10 |  | 8.3764 | 8.3592 | 8.3506 | 8.3592 | 8.4538 | 8.8494 | 8.9784 | 9.0988 | 9.1848 | 9.1848 | 9.1848 | 9.1418 | 8.9354 | 8.901 | 8.7806 | 8.6946 | 8.6086 | 8.5914 | 8.5914 | 8.5742 | 8.5656 | 8.557 | 8.5484 | 8.5484 | 8.5484 | 3.84 | 209.4186 | XIV | 47.5 | 0,2-0,3
|  |  | 14.2857 | 14.2513 | 14.2338 | 14.2424 | 14.3631 | 14.8192 | 14.9482 | 14.888 | 14.9654 | 14.9826 | 14.9998 | 14.9912 | 14.7762 | 14.6985 | 14.8189 | 14.7071 | 14.6297 | 14.5265 | 14.5265 | 14.5007 | 14.466 | 14.4574 | 14.4402 | 14.4402 | 14.4402 | 11.35 | 350.9586 |  |  | пров. | 350.9586
| ВСЕГО |  | 21.0291 | 20.9659 | 20.9292 | 20.9764 | 21.1257 | 21.5336 | 21.6722 | 21.5352 | 21.6894 | 21.7354 | 21.8198 | 21.7248 | 21.529 | 21.3845 | 21.5049 | 21.3739 | 21.2773 | 21.0877 | 21.1549 | 20.6107 | 20.5376 | 21.0762 | 21.0494 | 21.059 | 21.2222 | 13.49 | 510.3818 |  |  | пров. | 510.3818
| С-2 |  | 5.9093 | 5.8921 | 5.8832 | 5.8832 | 5.9093 | 5.9698 | 5.9698 | 5.7892 | 5.7806 | 5.7978 | 5.815 | 5.8494 | 5.8408 | 5.7975 | 6.0383 | 6.0125 | 6.0211 | 5.9351 | 5.9351 | 5.9265 | 5.9004 | 5.9004 | 5.8918 | 5.8918 | 5.8918
| С-10 |  | 8.3764 | 8.3592 | 8.3506 | 8.3592 | 8.4538 | 8.8494 | 8.9784 | 9.0988 | 9.1848 | 9.1848 | 9.1848 | 9.1418 | 8.9354 | 8.901 | 8.7806 | 8.6946 | 8.6086 | 8.5914 | 8.5914 | 8.5742 | 8.5656 | 8.557 | 8.5484 | 8.5484 | 8.5484
ТЭС | КЛС-2 |  | 3.2 | 3.16 | 3.17 | 3.24 | 3.35 | 3.77 | 3.68 | 4.12 | 3.07 | 3.37 | 3.64 | 3.3 | 4.17 | 3.37 | 3.81 | 3.32 | 3.33 | 3.31 | 3.16 | 3.06 | 3.1 | 3.31 | 3.08 | 3.51 | 3.12
| КЛС-5 |  | 3.5 | 3.12 | 3.1 | 2.87 | 2.82 | 2.47 | 2.48 | 2.01 | 3.12 | 2.97 | 2.41 | 2.45 | 1.79 | 2.2 | 2.12 | 2.61 | 2.74 | 2.68 | 3.03 | 3.04 | 2.83 | 3.22 | 1.88 | 3.04 | 2.98
|  |  | 0.3 | -6.28 | -6.27 | -6.11 | -6.17 | -6.24 | -6.16 | -6.13 | -6.19 | -6.34 | -6.05 | -5.75 | -5.96 | -5.57 | -5.93 | -5.93 | -6.07 | -5.99 | -6.19 | -6.1 | -5.93 | -6.53 | -4.96 | -6.55 | -6.1
|  |  | 0.3 | -0.04 | -0.07 | -0.37 | -0.53 | -1.3 | -1.2 | -2.11 | 0.05 | -0.4 | -1.23 | -0.85 | -2.38 | -1.17 | -1.69 | -0.71 | -0.59 | -0.63 | -0.13 | -0.02 | -0.27 | -0.09 | -1.2 | -0.47 | -0.14

## ф.Ш,U
АО "Омский каучук"
(наименование предприятия)
| по | ф.Ш
(объект)
Уровень напряжения и тока
за день контрольных замеров | [7 empty] | 20.12.2023 г.
| 43Ш |  | 46Ш |  | 47Ш |  | 48Ш |  | 62Ш |  | 64Ш |  | 66Ш |  | 73Ш |  | 75Ш |  | 76Ш |  | 77Ш
Часы | UкВ | I, А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А | UкВ | I,А
3 |  |  | 6.15 | 215 | 6.17 | 130 | 6.25 | 280 |  |  | 6.14 | 41 | 6,14 | 38 | 6.18 | 146 |  |  | 6.19 | 420 | 6.21 | 84
4 |  |  | 6.15 | 212 | 6.17 | 131 | 6.23 | 281 |  |  | 6.15 | 26 | 6,15 | 39 | 6.19 | 148 |  |  | 6.2 | 410 | 6.21 | 84
5 |  |  | 6.15 | 212 | 6.17 | 130 | 6,22 | 281 |  |  | 6,13 | 27 | 6,13 | 37 | 6,18 | 145 |  |  | 6,19 | 406 | 6.2 | 82
6 |  |  | 6.14 | 211 | 6.17 | 130 | 6,22 | 282 |  |  | 6,12 | 27 | 6.12 | 36 | 6,17 | 147 |  |  | 6,19 | 406 | 6.2 | 82
7 |  |  | 6,13 | 214 | 6.16 | 132 | 6,21 | 283 |  |  | 6,11 | 26 | 6.11 | 35 | 6,16 | 146 |  |  | 6,18 | 396 | 6.18 | 80
8 |  |  | 6,13 | 214 | 6.15 | 133 | 6,21 | 284 |  |  | 6,10 | 29 | 6,10 | 42 | 6,15 | 151 |  |  | 6,17 | 397 | 6,17 | 80
9 |  |  | 6,11 | 215 | 6.13 | 134 | 6,18 | 283 |  |  | 6,08 | 29 | 6,07 | 44 | 6,12 | 147 |  |  | 6,14 | 400 | 6,14 | 81
10 |  |  | 6,12 | 214 | 6.14 | 135 | 6,19 | 281 |  |  | 6,10 | 23 | 6,08 | 44 | 6,13 | 147 |  |  | 6,15 | 403 | 6,16 | 78
11 |  |  | 6,11 | 214 | 6.13 | 135 | 6,19 | 283 |  |  | 6,08 | 25 | 6,07 | 45 | 6,12 | 148 |  |  | 6,14 | 401 | 6,16 | 78
12 |  |  | 6,12 | 216 | 6.14 | 133 | 6,20 | 280 |  |  | 6,09 | 25 | 6,09 | 39 | 6,14 | 147 |  |  | 6,16 | 399 | 6,15 | 78
13 |  |  | 6,11 | 216 | 6,14 | 134 | 6,19 | 281 |  |  | 6,08 | 27 | 6,08 | 44 | 6,13 | 150 |  |  | 6,15 | 396 | 6,16 | 80
14 |  |  | 6,11 | 219 | 6,14 | 135 | 6,19 | 280 |  |  | 6,09 | 25 | 6,08 | 43 | 6,13 | 149 |  |  | 6,14 | 397 | 6,16 | 80
15 |  |  | 6,12 | 217 | 6,14 | 135 | 6,19 | 280 |  |  | 6,09 | 24 | 6,08 | 42 | 6,13 | 147 |  |  | 6,16 | 397 | 6,16 | 77
16 |  |  | 6,12 | 217 | 6,14 | 135 | 6,19 | 280 |  |  | 6,08 | 25 | 6,08 | 46 | 6,13 | 148 |  |  | 6,15 | 395 | 6,16 | 81
17 |  |  | 6,13 | 219 | 6,15 | 135 | 6,20 | 279 |  |  | 6,10 | 23 | 6,09 | 39 | 6,14 | 148 |  |  | 6,17 | 393 | 6,17 | 77
18 |  |  | 6,12 | 222 | 6,15 | 137 | 6,20 | 280 |  |  | 6,10 | 23 | 6,10 | 41 | 6,14 | 151 |  |  | 6,16 | 395 | 6,17 | 78
19 |  |  | 6,13 | 216 | 6,15 | 137 | 6,20 | 279 |  |  | 6,10 | 37 | 6,10 | 39 | 6,14 | 152 |  |  | 6,1 | 407 | 6,17 | 79
20 |  |  | 6,12 | 219 | 6,15 | 137 | 6,20 | 280 |  |  | 6,09 | 38 | 6,09 | 39 | 6,14 | 150 |  |  | 6,15 | 408 | 6,17 | 79
21 |  |  | 6,12 | 218 | 6,15 | 139 | 6,20 | 280 |  |  | 6,10 | 38 | 6,10 | 39 | 6,15 | 149 |  |  | 6,16 | 409 | 6,17 | 80
22 |  |  | 6,13 | 214 | 6,15 | 138 | 6,21 | 279 |  |  | 6,11 | 32 | 6,10 | 39 | 6,15 | 152 |  |  | 6,17 | 410 | 6,18 | 79
23 |  |  | 6,14 | 219 | 6,16 | 138 | 6,21 | 279 |  |  | 6,11 | 38 | 6,11 | 40 | 6,16 | 152 |  |  | 6,18 | 408 | 6,19 | 79
24 |  |  | 6,14 | 218 | 6,16 | 137 | 6,22 | 278 |  |  | 6,12 | 39 | 6,12 | 38 | 6,17 | 151 |  |  | 6,19 | 403 | 6,20 | 79
1 |  |  | 6,14 | 218 | 6,16 | 137 | 6,22 | 277 |  |  | 6,12 | 39 | 6,13 | 34 | 6,18 | 149 |  |  | 6,19 | 404 | 6,20 | 79
2 |  |  | 6,14 | 219 | 6,16 | 137 | 6,22 | 277 |  |  | 6,12 | 38 | 6,13 | 34 | 6,18 | 150 |  |  | 6,19 | 405 | 6,20 | 80
3 |  |  | 6,14 | 218 | 6,16 | 139 | 6,22 | 276 |  |  | 6,12 | 36 | 6,13 | 34 | 6,18 | 151 |  |  | 6,19 | 404 | 6,20 | 84
| Начальник электроцеха | [11 empty] | С.А. Шпилев
0
0
| Часы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3
43Ш | UкВ
I, А
46Ш | UкВ | 6 | 6.01 | 6.01 | 6 | 5,95 | 6,0 | 6,0 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,9 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,07 | 6,08 | 6,08 | 6,07
| I,А | 332 | 330 | 331 | 330 | 318 | 320 | 330 | 334 | 330 | 334 | 336 | 335 | 339 | 338 | 338 | 339 | 338 | 337 | 339 | 339 | 338 | 338 | 338 | 336 | 334
47Ш | UкВ | 6.11 | 6.12 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,15 | 6,16 | 6,17 | 6,17 | 6,18 | 6,18 | 6,18
| I,А | 124 | 122 | 123 | 124 | 117 | 118 | 123 | 123 | 118 | 122 | 119 | 118 | 121 | 120 | 122 | 121 | 120 | 121 | 123 | 121 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119
48Ш | UкВ | 6.12 | 6.12 | 6,11 | 6,12 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,16 | 6,17 | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,19 | 6,18
| I,А | 134 | 130 | 131 | 132 | 134 | 134 | 133 | 108 | 110 | 109 | 132 | 130 | 135 | 136 | 133 | 138 | 136 | 139 | 140 | 138 | 136 | 137 | 135 | 135 | 135
62Ш | UкВ | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,16 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16
| I,А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64Ш | UкВ | 6.12 | 6.12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,10 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,09 | 6,12 | 6,12 | 6,17 | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,20 | 6,19 | 6,19
| I,А | 30 | 30 | 32 | 32 | 23 | 33 | 34 | 56 | 57 | 57 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 10 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 30 | 29
66Ш | UкВ | 6,14 | 6,14 | 6,13 | 6.14 | 6.14 | 6,14 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,13 | 6,09 | 6,09 | 6,18 | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 6,21 | 6,21 | 6,20
| I,А | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
73Ш | UкВ | 6.15 | 6.15 | 6,14 | 6,14 | 6,15 | 6,15 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,18 | 6,18 | 6,20 | 6,20 | 6,21 | 6,21 | 6,20
| I,А | 176 | 177 | 177 | 175 | 161 | 157 | 150 | 152 | 150 | 152 | 155 | 154 | 158 | 156 | 155 | 166 | 165 | 165 | 168 | 165 | 163 | 163 | 162 | 161 | 159
75Ш | UкВ | 6,21 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,23
| I,А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76Ш | UкВ | 6.13 | 6.13 | 6,13 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,15 | 6,15 | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,18 | 6,18
| I,А | 475 | 477 | 473 | 474 | 480 | 476 | 473 | 469 | 450 | 467 | 472 | 472 | 484 | 483 | 481 | 489 | 487 | 489 | 494 | 492 | 484 | 480 | 480 | 482 | 483
77Ш | UкВ | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.19 | 6,2 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,22 | 6,23 | 6,24 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25
| I,А | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 41 | 38 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 46 | 43 | 43
| Часы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3
46Ш | UкВ | 6 | 6.01 | 6.01 | 6 | 5,95 | 6,0 | 6,0 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,9 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,07 | 6,08 | 6,08 | 6,07
47Ш | UкВ | 6.11 | 6.12 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,15 | 6,16 | 6,17 | 6,17 | 6,18 | 6,18 | 6,18
48Ш | UкВ | 6.12 | 6.12 | 6,11 | 6,12 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,16 | 6,17 | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,19 | 6,18
62Ш | UкВ | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,16 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16
64Ш | UкВ | 6.12 | 6.12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,10 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,09 | 6,12 | 6,12 | 6,17 | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,20 | 6,19 | 6,19
66Ш | UкВ | 6,14 | 6,14 | 6,13 | 6.14 | 6.14 | 6,14 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,13 | 6,09 | 6,09 | 6,18 | 6,19 | 6,19 | 6,20 | 6,21 | 6,21 | 6,20
73Ш | UкВ | 6.15 | 6.15 | 6,14 | 6,14 | 6,15 | 6,15 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,18 | 6,18 | 6,20 | 6,20 | 6,21 | 6,21 | 6,20
75Ш | UкВ | 6,21 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,23
76Ш | UкВ | 6.13 | 6.13 | 6,13 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,15 | 6,15 | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77Ш | UкВ | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.19 | 6,2 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,22 | 6,23 | 6,24 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25

## ГПП-1,U
Уровень напряжения и тока
на системах шин ГПП-1
20.12.2023 г.
2 |  | С-9 |  |  |  | С-1
Часы | 2В-I |  | 3В-I |  | 2В-II |  | 3В-II
| I, А | UкВ | I, А | UкВ | I, А | UкВ | I, А | UкВ | с-9 | с-1
3 | 608 | 6,26 | 321 | 6,34 | 520 | 6,20 | 341 | 6,44 | 6.3 | 6.32
4 | 616 | 6,25 | 303 | 6,34 | 512 | 6,20 | 351 | 6,43 | 6.295 | 6.315
5 | 624 | 6,25 | 292 | 6,35 | 506 | 6,20 | 347 | 6,43 | 6.295 | 6.315
6 | 656 | 6,22 | 331 | 6,33 | 504 | 6,20 | 344 | 6,42 | 6.3 | 6.315
7 | 642 | 6,22 | 299 | 6,33 | 505 | 6,20 | 352 | 6,42 | 6.275 | 6.31
8 | 649 | 6,21 | 278 | 6,33 | 546 | 6,21 | 362 | 6,39 | 6.275 | 6.31
9 | 659 | 6,18 | 326 | 6,29 | 552 | 6,2 | 348 | 6,36 | 6.27 | 6.3
10 | 655 | 6,19 | 334 | 6,30 | 588 | 6,20 | 340 | 6,37 | 6.235 | 6.28
11 | 641 | 6,20 | 303 | 6,31 | 566 | 6,20 | 340 | 6,37 | 6.245 | 6.285
12 | 674 | 6,20 | 335 | 6,31 | 495 | 6,20 | 348 | 6,38 | 6.255 | 6.285
13 | 676 | 6,19 | 314 | 6,33 | 553 | 6,20 | 333 | 6,38 | 6.255 | 6.29
14 | 729 | 6,15 | 352 | 6,31 | 582 | 6,20 | 350 | 6,38 | 6.26 | 6.29
15 | 733 | 6,16 | 295 | 6,33 | 565 | 6,21 | 341 | 6,38 | 6.23 | 6.29
16 | 712 | 6,16 | 304 | 6,33 | 539 | 6,21 | 342 | 6,38 | 6.245 | 6.295
17 | 733 | 6,16 | 322 | 6,33 | 537 | 6,21 | 345 | 6,39 | 6.245 | 6.295
18 | 709 | 6,17 | 321 | 6,32 | 537 | 6,20 | 346 | 6,38 | 6.245 | 6.3
19 | 694 | 6,18 | 302 | 6,32 | 511 | 6,21 | 346 | 6,38 | 6.245 | 6.29
20 | 619 | 6,22 | 285 | 6,33 | 495 | 6,20 | 345 | 6,39 | 6.25 | 6.295
21 | 628 | 6,21 | 330 | 6,31 | 503 | 6,20 | 343 | 6,39 | 6.275 | 6.295
22 | 630 | 6,23 | 330 | 6,33 | 521 | 6,20 | 352 | 6,41 | 6.26 | 6.295
23 | 622 | 6,24 | 334 | 6,34 | 524 | 6,20 | 342 | 6,42 | 6.28 | 6.305
24 | 635 | 6,24 | 332 | 6,34 | 503 | 6,20 | 345 | 6,42 | 6.29 | 6.31
1 | 618 | 6,26 | 281 | 6,36 | 531 | 6,20 | 252 | 6,43 | 6.29 | 6.31
2 | 616 | 6,26 | 310 | 6,35 | 530 | 6,20 | 3,53 | 6,43 | 6.31 | 6.315
3 | 617 | 6,26 | 297 | 6,36 | 546 | 6,20 | 345 | 6,43 | 6.305 | 6.315
Начальник электроцеха | [6 empty] | С.А. Шпилев

## ГПП-2,U
Уровень напряжения и тока
на системах шин ГПП-2
20.12.2023 г.
2 |  | С-2 |  |  |  | С-10
Часы | 2В-I |  | 3В-I |  | 2В-II |  | 3В-II
| I, А | UкВ | I, А | UкВ | I, А | UкВ | I, А | UкВ | С-2 | С-10
3 | 554 | 6,4 | 345 | 6,46 | 514 | 6,46 | 694 | 6,52 | 6.43 | 6.49
4 | 545 | 6,4 | 348 | 6,46 | 524 | 6,46 | 673 | 6,53 | 6.43 | 6.495
5 | 568 | 6,4 | 333 | 6,47 | 503 | 6,46 | 671 | 6,53 | 6.435 | 6.495
6 | 556 | 6,4 | 342 | 6,45 | 520 | 6,45 | 669 | 6,51 | 6.425 | 6.48
7 | 540 | 6,38 | 311 | 6,45 | 521 | 6,44 | 663 | 6,51 | 6.415 | 6.475
8 | 497 | 6,38 | 299 | 6,44 | 529 | 6,42 | 665 | 6,50 | 6.41 | 6.46
9 | 495 | 6,37 | 306 | 6,42 | 535 | 6,40 | 697 | 6,47 | 6.395 | 6.435
10 | 477 | 6,36 | 302 | 6,42 | 516 | 6,41 | 703 | 6,48 | 6.39 | 6.445
11 | 514 | 6,37 | 306 | 6,42 | 527 | 6,41 | 695 | 6,48 | 6.395 | 6.445
12 | 521 | 6,37 | 307 | 6,43 | 532 | 6,43 | 673 | 6,50 | 6.4 | 6.465
13 | 502 | 6,37 | 350 | 6,43 | 527 | 6,43 | 616 | 6,50 | 6.4 | 6.465
14 | 494 | 6,37 | 336 | 6,42 | 535 | 6,42 | 636 | 6,49 | 6.395 | 6.455
15 | 466 | 6,38 | 342 | 6,42 | 524 | 6,42 | 627 | 6,50 | 6.4 | 6.46
16 | 499 | 6,37 | 352 | 6,43 | 528 | 6,43 | 628 | 6,50 | 6.4 | 6.465
17 | 484 | 6,37 | 350 | 6,43 | 536 | 6,43 | 659 | 6,50 | 6.4 | 6.465
18 | 523 | 6,37 | 386 | 6,41 | 513 | 6,43 | 621 | 6,50 | 6.39 | 6.465
19 | 518 | 6,38 | 410 | 6,42 | 506 | 6,44 | 629 | 6,51 | 6.4 | 6.475
20 | 523 | 6,37 | 391 | 6,42 | 507 | 6,43 | 618 | 6,50 | 6.395 | 6.465
21 | 547 | 6,37 | 400 | 6,42 | 514 | 6,43 | 615 | 6,51 | 6.395 | 6.47
22 | 561 | 6,38 | 397 | 6,43 | 525 | 6,45 | 611 | 6,52 | 6.405 | 6.485
23 | 553 | 6,39 | 408 | 6,44 | 524 | 6,45 | 602 | 6,53 | 6.415 | 6.49
24 | 564 | 6,39 | 400 | 6,45 | 474 | 6,47 | 607 | 6,54 | 6.42 | 6.505
1 | 561 | 6,40 | 393 | 6,46 | 515 | 6,47 | 622 | 6,54 | 6.43 | 6.505
2 | 566 | 6,40 | 404 | 6,46 | 529 | 6,46 | 617 | 6,54 | 6.43 | 6.5
3 | 547 | 6,40 | 408 | 6,46 | 533 | 6,46 | 604 | 6,54 | 6.43 | 6.5
[6 empty] | 6,27 |  |  | 0 | 3.135
Начальник электроцеха | [6 empty] | С.А. Шпилев

## ступени
Положение
ступеней трансформаторов на ГПП-1, ГПП-2 |  |  |  | Замеры произведены в период ограничения
20.12.2023 г. |  |  |  | предприятия до уровня технологической брони
№ п/п | № ГПП | поз. тр-ра | ступень
1 | 1 | Т-1 | 1
2 | 1 | Т-2 | 3
3 | 2 | Т-1 | 10
4 | 2 | Т-2 | 10

## ТЭС (2)
АО "Омский Каучук"
ТЭС
Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам, активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольного замера
20.12.2023 г.
№ пп | Часы | Диспетчерские наименования питающих линий, фидеров (110, 35, 10, 6кВ)
|  | ТГ-1 |  |  |  | ТГ-2 |  |  |  | ТГ-3 |  |  |  | КЛС-2 |  |  |  | КЛС-4 |  |  |  | КЛС-5 |  |  |  | ТП-4(I) |  |  |  | ТП-4(II)
|  | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ) | Р (МВТ) | Q (МВар) | I (A) | U (кВ)
03.00
1 | 04.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 8.36 | 3.86 | 838 | 6.27 | 7.58 | 1.42 | 715 | 6.26 | 3.2 | 1.08 | 314 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.07 | 3.42 | 6.27
2 | 05.00 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 8.49 | 3.89 | 854 | 6.27 | 7.52 | 1.54 | 708 | 6.26 | 3.16 | 1.01 | 305 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 1.1 | 306 | 6.27
3 | 06.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 8.51 | 3.97 | 862 | 6.27 | 7.57 | 1.49 | 706 | 6.26 | 3.17 | 1.16 | 257 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.13 | 300 | 6.27
4 | 07.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 8.3 | 4.13 | 852 | 6.28 | 7.46 | 1.6 | 702 | 6.26 | 3.24 | 1.11 | 310 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.59 | 216 | 6.27
5 | 08.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 8.63 | 4.18 | 882 | 6.28 | 7.2 | 1.99 | 687 | 6.26 | 3.35 | 1.35 | 329 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0.62 | 262 | 6.27
6 | 09.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.88 | 4.31 | 908 | 6.28 | 6.92 | 2.36 | 668 | 6.26 | 3.77 | 1.44 | 367 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0.14 | 232 | 6.27
7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.92 | 4.68 | 930 | 6.28 | 6.82 | 3.4 | 696 | 6.26 | 3.68 | 1.92 | 360 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0.82 | 232 | 6.27
8 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 9.28 | 4.56 | 952 | 6.28 | 6.15 | 3.13 | 645 | 6.26 | 4.12 | 1.77 | 416 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0.86 | 205 | 6.26
9 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.29 | 4.62 | 874 | 6.26 | 7.39 | 2.93 | 729 | 6.26 | 3.07 | 1.94 | 326 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.5 | 290 | 6.27
10 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.39 | 7.54 | 878 | 6.26 | 7.27 | 2.53 | 711 | 6.26 | 3.37 | 1.79 | 348 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.08 | 270 | 6.26
11 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.6 | 4.5 | 890 | 6.26 | 6.85 | 2.84 | 685 | 6.25 | 3.64 | 1.73 | 363 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.39 | 228 | 6.25
12 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.28 | 4.37 | 855 | 6.26 | 6.77 | 2.92 | 681 | 6.25 | 3.3 | 1.73 | 338 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.53 | 227 | 6.25
13 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.68 | 3.95 | 868 | 6.26 | 6.22 | 2.66 | 630 | 6.25 | 4.17 | 1.36 | 396 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.24 | 167 | 6.25
14 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.07 | 3.97 | 827 | 6.26 | 6.73 | 2.72 | 672 | 6.25 | 3.37 | 1.5 | 336 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.12 | 205 | 6.25
15 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.19 | 4.05 | 842 | 6.26 | 6.66 | 2.62 | 666 | 6.25 | 3.81 | 1.59 | 373 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 201 | 6.25
16 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 7.94 | 4.08 | 823 | 6.26 | 7.28 | 2.73 | 716 | 6.25 | 3.32 | 1.71 | 337 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.05 | 242 | 6.25
17 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.04 | 4.05 | 830 | 6.26 | 7.36 | 2.4 | 717 | 6.25 | 3.33 | 1.69 | 333 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0.18 | 251 | 6.25
18 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 8.09 | 3.81 | 824 | 6.26 | 7.21 | 2.18 | 695 | 6.25 | 3.31 | 1.58 | 327 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0.4 | 247 | 6.25
19 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 7.67 | 3.98 | 791 | 6.27 | 7.67 | 2.21 | 736 | 6.26 | 3.16 | 1.53 | 307 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.36 | 284 | 6.27
20 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 7.46 | 3.93 | 782 | 6.27 | 7.56 | 2.1 | 724 | 6.26 | 3.06 | 1.35 | 307 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.52 | 282 | 6.27
21 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 7.52 | 3.78 | 773 | 6.27 | 7.46 | 1.92 | 713 | 6.26 | 3.1 | 1.31 | 302 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.61 | 265 | 6.27
22 | 01.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 7.74 | 3.5 | 783 | 6.27 | 7.58 | 1.77 | 721 | 6.26 | 3.31 | 1.16 | 313 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0.85 | 302 | 6.27
23 | 02.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 7.58 | 3.52 | 767 | 6.27 | 7.75 | 1.75 | 736 | 6.26 | 3.08 | 1.07 | 297 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.91 | 280 | 6.27
24 | 03.00 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 7.58 | 3.53 | 768 | 6.27 | 7.54 | 1.79 | 714 | 6.26 | 3.51 | 1.09 | 300 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 1.03 | 294 | 6.27
26 | Суточный расход эл.эн. (кВт*ч) | 0 | 0 |  |  | 197.49 | 100.76 |  |  | 172.52 | 55 |  |  | 81.6 | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 13.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| И.о. начальника электроцеха | [12 empty] | А.О. Котов

## ТП-42
№ | Название | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
1 | яч.17 АД-15 (A+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.12 АД-11 (A+) | 205,2 | 205,56 | 205,68 | 205,44 | 205,2 | 37,8 | 0 | 204,24 | 204,72 | 204,36 | 204,48 | 204,48 | 204,84 | 204,36 | 204,72 | 205,08 | 205,2 | 205,2 | 205,44 | 205,92 | 205,68 | 205,92 | 206,16 | 206,04
|  | 0.2052 | 0.20556 | 0.20568 | 0.20544 | 0.2052 | 0.0378 | 0 | 0.20424 | 0.20472 | 0.20436 | 0.20448 | 0.20448 | 0.20484 | 0.20436 | 0.20472 | 0.20508 | 0.2052 | 0.2052 | 0.20544 | 0.20592 | 0.20568 | 0.20592 | 0.20616 | 0.20604
|  | 0.20526 | 0.2055 | 0.2055 | 0.2055 | 0.20532 | 0.12474 | 0 | 0.14532 | 0.2046 | 0.20448 | 0.20436 | 0.20436 | 0.20466 | 0.2046 | 0.20466 | 0.20502 | 0.20514 | 0.20526 | 0.20544 | 0.2058 | 0.20562 | 0.20586 | 0.20598 | 0.20616
| яч.9 АД-14 (A+) | 120,72 | 120,72 | 120,84 | 120,72 | 120,48 | 120,48 | 120 | 119,64 | 119,88 | 119,76 | 119,64 | 119,4 | 119,64 | 119,52 | 119,4 | 119,52 | 119,88 | 120 | 119,88 | 120,12 | 120,24 | 120,36 | 120,36 | 120,24
|  | 0.12072 | 0.12072 | 0.12084 | 0.12072 | 0.12048 | 0.12048 | 0.12 | 0.11964 | 0.11988 | 0.11976 | 0.11964 | 0.1194 | 0.11964 | 0.11952 | 0.1194 | 0.11952 | 0.11988 | 0.12 | 0.11988 | 0.12012 | 0.12024 | 0.12036 | 0.12036 | 0.12024
|  | 0.12078 | 0.12072 | 0.12084 | 0.12072 | 0.12054 | 0.12246 | 0.12006 | 0.1197 | 0.11982 | 0.11976 | 0.11952 | 0.11952 | 0.11964 | 0.11952 | 0.11946 | 0.1194 | 0.11976 | 0.11994 | 0.12 | 0.12012 | 0.12018 | 0.12024 | 0.1203 | 0.1203
| яч.11 АД-12 (A+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч 22 АД-1 (A+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.10 АД-13 (A+) | 189 | 189 | 189,36 | 188,64 | 188,64 | 188,76 | 187,92 | 187,68 | 187,92 | 187,56 | 187,56 | 186,96 | 187,56 | 187,44 | 187,2 | 187,08 | 188,16 | 188,52 | 188,28 | 189 | 189,36 | 189,36 | 189,6 | 189,6
|  | 0.189 | 0.189 | 0.18936 | 0.18864 | 0.18864 | 0.18876 | 0.18792 | 0.18768 | 0.18792 | 0.18756 | 0.18756 | 0.18696 | 0.18756 | 0.18744 | 0.1872 | 0.18708 | 0.18816 | 0.18852 | 0.18828 | 0.189 | 0.18936 | 0.18936 | 0.1896 | 0.1896
|  | 0.189 | 0.189 | 0.18924 | 0.18876 | 0.18846 | 0.19182 | 0.18816 | 0.18774 | 0.18774 | 0.18774 | 0.18738 | 0.18732 | 0.18756 | 0.18738 | 0.18702 | 0.1869 | 0.1878 | 0.18846 | 0.18846 | 0.189 | 0.18924 | 0.18924 | 0.1896 | 0.18966
| яч 24 АД-3 (A+) | 703,08 | 702 | 700,2 | 700,2 | 698,04 | 697,68 | 702 | 704,52 | 702,36 | 701,28 | 701,64 | 702 | 703,8 | 703,08 | 703,8 | 703,8 | 704,52 | 703,44 | 702,72 | 703,08 | 703,44 | 703,08 | 706,68 | 700,2
|  | 0.70308 | 0.702 | 0.7002 | 0.7002 | 0.69804 | 0.69768 | 0.702 | 0.70452 | 0.70236 | 0.70128 | 0.70164 | 0.702 | 0.7038 | 0.70308 | 0.7038 | 0.7038 | 0.70452 | 0.70344 | 0.70272 | 0.70308 | 0.70344 | 0.70308 | 0.70668 | 0.7002
|  | 0.70344 | 0.70218 | 0.70092 | 0.69984 | 0.69876 | 0.70902 |  |  | 0.70254 | 0.70092 | 0.70146 | 0.702 | 0.70362 | 0.70308 | 0.70344 | 0.70434 | 0.70398 | 0.70362 | 0.70308 | 0.70254 | 0.7038 | 0.70308 | 0.70524 | 0.70092
| яч 25 АД-5 (А+) | 680,4 | 680,4 | 679,32 | 679,32 | 677,88 | 677,52 | 681,48 | 682,56 | 681,12 | 680,04 | 680,76 | 680,76 | 681,84 | 681,84 | 682,2 | 682,2 | 682,92 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 684 | 679,32
|  | 0.6804 | 0.6804 | 0.67932 | 0.67932 | 0.67788 | 0.67752 | 0.68148 | 0.68256 | 0.68112 | 0.68004 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68184 | 0.68184 | 0.6822 | 0.6822 | 0.68292 | 0.68184 | 0.68184 | 0.68184 | 0.68184 | 0.68184 | 0.684 | 0.67932
|  | 0.68094 | 0.6804 | 0.67986 | 0.67932 | 0.67842 | 0.6885 | 0.6804 | 0.68256 | 0.6813 | 0.67986 | 0.6804 | 0.68076 | 0.68184 | 0.68184 | 0.68202 | 0.68256 | 0.68238 | 0.68202 | 0.68184 | 0.68148 | 0.6822 | 0.68166 | 0.68292 | 0.67986
| яч 33 АД-6 (A+) | 583,92 | 583,92 | 583,2 | 582,84 | 582,12 | 581,76 | 584,64 | 585,72 | 584,64 | 583,56 | 583,92 | 584,28 | 585,36 | 585,36 | 586,08 | 585,72 | 585,36 | 585 | 585,36 | 585 | 585 | 584,64 | 587,88 | 583,2
|  | 0.58392 | 0.58392 | 0.5832 | 0.58284 | 0.58212 | 0.58176 | 0.58464 | 0.58572 | 0.58464 | 0.58356 | 0.58392 | 0.58428 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58608 | 0.58572 | 0.58536 | 0.585 | 0.58536 | 0.585 | 0.585 | 0.58464 | 0.58788 | 0.5832
|  | 0.58464 | 0.58374 | 0.58338 | 0.58266 | 0.5823 | 0.59112 | 0.58392 | 0.58572 | 0.58464 | 0.58338 | 0.58392 | 0.58446 | 0.58554 | 0.58536 | 0.58554 | 0.58572 | 0.58554 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58482 | 0.58554 | 0.585 | 0.58662 | 0.58356
| яч 35 АД-2 (A+) | 0.5262 | 0.5256 | 0.52524 | 0.52512 | 0.52476 | 0.5328 | 0.52644 | 0.52608 | 0.52548 | 0.52548 | 0.52572 | 0.52632 | 0.5262 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52608 | 0.52596 | 0.5262 | 0.5256 | 0.52656 | 0.52512 | 0.5256